SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Técnico/a en Función Administrativa – Opción Sistemas de Información

TEMA 56

Planificación e instalación de un centro de proceso de datos.

Planificación y ejecución de tareas de producción y sistemas.

Organización de centros de proceso de datos del Servicio Andaluz de Salud.

Material de estudio para la oposición

Información normativa y organizativa actualizada a 26 de septiembre de 2026

Incluye cobertura del banco de preguntas del Tema 56 (6 preguntas)

Índice

1. Orientación del tema y análisis de las preguntas de examen	6

1.1. Enunciado y estructura del tema	6

1.2. Análisis del banco de preguntas facilitado	6

2. Concepto, finalidad y tipologías de centro de proceso de datos	7

2.1. Concepto	7

2.2. Componentes de un CPD	7

2.3. Tipologías	7

2.4. CPD físico, virtual y nube	7

3. Planificación de un centro de proceso de datos	9

3.1. Análisis de necesidades	9

3.2. Dimensionamiento	9

3.3. Ubicación	10

3.4. Diseño	10

4. Infraestructura física: espacio, estructura y cableado	12

4.1. Sala de equipos y distribución	12

4.2. Racks y armarios	12

4.3. Suelo técnico, techo técnico y carga estructural	12

4.4. Cableado estructurado	12

5. Alimentación eléctrica	13

5.1. Suministro y distribución	13

5.2. Calidad de la energía y protecciones	13

5.3. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS)	13

5.4. Grupos electrógenos	14

6. Climatización	16

6.1. Temperatura y humedad	16

6.2. Sistemas de refrigeración	16

6.3. Densidad	16

6.4. Pasillo frío / pasillo caliente y contención	16

6.5. Eficiencia: free cooling y Green CPD	17

6.6. Monitorización ambiental	17

7. Protección contra incendios	19

7.1. Normativa aplicable en España	19

7.2. Detección y alarma	19

7.3. Extinción adecuada para equipamiento tecnológico	19

7.4. Sectorización y procedimientos	20

8. Seguridad física	21

9. Redundancia y disponibilidad	22

9.1. Conceptos básicos	22

9.2. Tabla de los «nueves»	22

9.3. N, N+1, 2N y 2N+1	22

9.4. Técnicas de alta disponibilidad en TI	23

10. Estándares, normas y clasificaciones de centros de datos	25

10.1. Norma, estándar, clasificación, certificación y buenas prácticas	25

10.2. ANSI/TIA-942	25

10.3. Uptime Institute: clasificación Tier	26

10.4. EN 50600 e ISO/IEC 22237	26

10.5. Otras normas relevantes	26

11. Infraestructura informática del CPD	29

11.1. Servidores	29

11.2. Redes y seguridad perimetral	29

11.3. Relación entre componentes	29

12. Almacenamiento y gestión de datos	30

12.1. DAS, NAS y SAN	30

12.2. RAID	30

12.3. Replicación	30

13. Virtualización e hiperconvergencia	32

13.1. Concepto y tipos de hipervisor	32

13.2. Funcionalidades relevantes para la explotación	32

13.3. Ventajas y limitaciones	32

13.4. Hiperconvergencia	32

14. Copias de seguridad y recuperación	34

14.1. Conceptos	34

14.2. Tipos de copia	34

14.3. Estrategias de protección	34

14.4. RPO y RTO	34

14.5. Backup, replicación, alta disponibilidad y recuperación ante desastres	35

15. Continuidad de negocio y recuperación ante desastres	36

15.1. Conceptos	36

15.2. Estrategias y sitios alternativos	36

15.3. Planes, pruebas y mejora	36

16. Seguridad del CPD: física, lógica y organizativa	38

16.1. Seguridad física (resumen)	38

16.2. Seguridad lógica	38

16.3. Seguridad organizativa	38

16.4. Esquema Nacional de Seguridad y protección de datos	38

17. Monitorización del CPD y gestión de eventos	40

17.1. Qué se monitoriza	40

17.2. Monitorización, supervisión, eventos e incidencias	40

18. Producción informática y explotación de sistemas	41

18.1. Concepto	41

18.2. Entornos	41

18.3. Funciones de la producción	41

19. Planificación de tareas de producción	43

19.1. Tipos de procesamiento	43

19.2. Elementos de la planificación	43

19.3. Planificadores y automatización	43

20. Ejecución, control y trazabilidad de tareas	45

20.1. Ciclo de ejecución	45

20.2. Trazabilidad	45

21. Gestión de cambios en producción	46

21.1. Tipos de cambio	46

21.2. Proceso	46

21.3. Cambio, incidencia, problema y petición	46

22. Gestión de incidencias, operación y niveles de servicio	48

22.1. Ciclo de vida de la incidencia	48

22.2. Niveles de servicio	48

23. Gestión de la capacidad y del rendimiento	50

24. Gestión de la configuración	51

25. Organización de un centro de proceso de datos	52

26. Organización de los CPD y de los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud (situación actual)	53

26.1. Encaje institucional del SAS	53

26.2. La Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas	54

26.3. Los CPD centrales del SAS	55

26.4. Soporte a usuarios: CGES y ayudaDIGITAL	55

26.5. Ámbito provincial y de centros	55

26.6. Relación con la Agencia Digital de Andalucía y el nuevo CPD de la Junta	56

26.7. Otras actuaciones de infraestructura publicadas	56

27. Evolución histórica de la organización TIC del SAS	57

28. Eficiencia energética y sostenibilidad del CPD	59

28.1. PUE y otros indicadores	59

28.2. Marco europeo	59

28.3. Medidas de eficiencia	59

29. Casos prácticos adicionales	61

30. Claves finales y detección de trampas de test	62

31. Anexo: comprobación de cobertura de las preguntas del banco	64

32. Conclusiones	65

33. Fuentes y referencias	66

33.1. Normativa y fuentes oficiales (BOJA, Junta de Andalucía, SAS)	66

33.2. Normativa estatal y europea	68

33.3. Estándares y documentación técnica	68

# 1. Orientación del tema y análisis de las preguntas de examen

## 1.1. Enunciado y estructura del tema

Tema 56. Planificación e instalación de un centro de proceso de datos. Planificación y ejecución de tareas de producción y sistemas. Organización de centros de proceso de datos del Servicio Andaluz de Salud.

El enunciado contiene tres bloques que conviene estudiar como piezas diferenciadas: (1) el CPD como infraestructura (planificación, ubicación, diseño, instalaciones, redundancia, estándares); (2) la producción o explotación de sistemas (planificación, ejecución y control de trabajos, cambios, incidencias, capacidad, configuración); y (3) la organización TIC y de CPD del Servicio Andaluz de Salud, que es el bloque más expuesto a cambios normativos y, por tanto, el que más cuidado exige con las fechas.

## 1.2. Análisis del banco de preguntas facilitado

El fichero CSV del Tema 56 contiene 6 preguntas, todas ellas relevantes para el tema. Todas se concentran en el bloque de infraestructura física y clasificaciones de CPD; ninguna pregunta del banco trata todavía sobre producción ni sobre la organización del SAS, lo que no significa que no puedan aparecer: el enunciado las incluye y el documento las desarrolla igualmente.

| ID | Concepto evaluado | Respuesta correcta | Apartado |
| --- | --- | --- | --- |
| 780 | Green CPD: free cooling | Usar el aire exterior frío para climatizar cuando su temperatura es inferior a la necesaria | 6.5 |
| 974 | Validez de la certificación ANSI/TIA-942 de un CPD operativo | 3 años (con auditorías de vigilancia anuales) | 10.2 |
| 1381 | Significado de SAI/UPS | Sistema de Alimentación Ininterrumpida | 5.3 |
| 1424 | Pasillo frío / pasillo caliente | Optimiza la climatización | 6.4 |
| 6348 | Redundancia asociada a Tier IV | 2N | 9.3 y 10.3 |
| 6619 | Concepto TIER | Indica la fiabilidad de un CPD asociada a cuatro niveles de disponibilidad | 10.3 |

Patrones detectados: (a) preguntas de definición y acrónimos (SAI/UPS, TIER); (b) preguntas de eficiencia energética (free cooling, pasillos); (c) preguntas de clasificación y redundancia (Tier IV = 2N); y (d) una pregunta de dato concreto sobre certificación (3 años). Este patrón aconseja memorizar cifras, acrónimos y equivalencias, y distinguir con precisión entre norma, clasificación y certificación.

Claves para el examen - El banco actual pregunta sobre todo por infraestructura física (clima, energía, Tiers). Es el núcleo mínimo que hay que dominar al detalle. - Estudia también producción y organización del SAS: forman parte del enunciado y son fáciles de preguntar en convocatorias futuras. - La organización TIC del SAS ha cambiado tres veces entre 2024 y 2026: memoriza la denominación vigente y las anteriores (apartado 26 y 27).

# 2. Concepto, finalidad y tipologías de centro de proceso de datos

## 2.1. Concepto

Un centro de proceso de datos (CPD) —también llamado centro de datos, data center o centro de cálculo— es el espacio físico, con sus instalaciones de soporte, donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización: servidores, almacenamiento, equipos de comunicaciones y seguridad, junto con la infraestructura que garantiza su funcionamiento continuo (energía, climatización, protección contra incendios, control de acceso y monitorización).

Su finalidad es asegurar que los sistemas de información estén disponibles, íntegros, confidenciales y con el rendimiento adecuado, de forma centralizada, controlada y económicamente eficiente. En una organización sanitaria como el SAS, el CPD sostiene servicios críticos para la asistencia (historia clínica electrónica, receta, citación, imagen diagnóstica, laboratorio), por lo que su disponibilidad tiene impacto directo en la atención al paciente.

## 2.2. Componentes de un CPD

| Capa | Elementos |
| --- | --- |
| Edificio y espacios | Sala de equipos (sala blanca), salas técnicas (eléctrica, SAI, baterías), sala de telecomunicaciones/entrada de operadores, zona de operación (NOC), almacén, muelle de carga |
| Infraestructura de soporte (facilities) | Acometidas eléctricas, cuadros, SAI, grupos electrógenos, distribución (PDU), climatización, detección y extinción de incendios, detección de agua, control de accesos, CCTV |
| Infraestructura TIC | Servidores físicos y virtuales, almacenamiento (SAN, NAS), sistemas de copia, red LAN/SAN/WAN, cortafuegos, balanceadores |
| Gestión | Monitorización (DCIM, NMS), herramientas de planificación de trabajos, gestión de servicios (incidencias, cambios, CMDB), procedimientos y personal |

## 2.3. Tipologías

- Por titularidad y uso: CPD corporativo o empresarial (propio, al servicio de una organización), CPD de proveedor o colocation (el proveedor aloja equipos de terceros), CPD de proveedor cloud/hiperescala.

- Por función dentro de la organización: CPD principal o de producción, CPD de respaldo (alternativo o de recuperación), CPD secundarios o de sede (hospitales, centros provinciales) y salas técnicas locales.

- Por nivel de disponibilidad: desde CPD básicos sin redundancia hasta CPD de alta disponibilidad tolerantes a fallos (niveles Tier/Rated/clases de disponibilidad; apartado 10).

- Por modelo tecnológico: CPD tradicional (servidores físicos dedicados por aplicación), CPD virtualizado (consolidación sobre hipervisores), CPD definido por software (SDDC: cómputo, red y almacenamiento virtualizados y automatizados) y modelos híbridos con nube.

- Edge computing / micro-CPD: pequeños centros próximos al lugar donde se generan o consumen los datos (p. ej., un hospital) para reducir latencia o dependencia de la red WAN. La revisión ANSI/TIA-942-C incorpora clasificaciones específicas para micro-CPD de borde.

## 2.4. CPD físico, virtual y nube

La nube no elimina el CPD: traslada su propiedad y gestión a un proveedor. Según el NIST (SP 800-145), la computación en nube se caracteriza por autoservicio bajo demanda, acceso amplio por red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido; se presta en modelos IaaS (infraestructura: máquinas virtuales, red, almacenamiento), PaaS (plataforma: bases de datos, entornos de ejecución) y SaaS (aplicación completa), y se despliega como nube privada, pública, comunitaria o híbrida.

| Aspecto | CPD tradicional (propio) | Nube (pública) |
| --- | --- | --- |
| Inversión | Capex elevado (edificio, instalaciones, equipos) | Opex: pago por uso |
| Escalabilidad | Limitada por espacio, potencia y compras | Elástica, casi inmediata |
| Control y soberanía | Máximo control físico y lógico | Compartido; depende del contrato y ubicación del proveedor |
| Responsabilidad de seguridad | Íntegramente propia | Compartida (modelo de responsabilidad compartida) |
| Disponibilidad | La que se diseñe y financie | Según SLA del proveedor y la arquitectura elegida (zonas/regiones) |
| Encaje sanitario | Datos de salud bajo control directo | Requiere garantías RGPD/ENS y, en su caso, certificación ENS del proveedor |

La Junta de Andalucía ha apostado por un modelo de nube híbrida (Estrategia Cloud de Andalucía 2030 y nuevo CPD corporativo en la Cartuja de Sevilla; apartado 26.6), mientras que el SAS mantiene sus propios CPD centrales (apartado 26.3).

Claves para el examen - CPD = espacio + instalaciones de soporte + equipamiento TIC + gestión. - IaaS/PaaS/SaaS son modelos de servicio; pública/privada/híbrida/comunitaria son modelos de despliegue (NIST SP 800-145). - Edge = procesamiento cerca del origen del dato; no sustituye al CPD central, lo complementa.

# 3. Planificación de un centro de proceso de datos

Planificar un CPD es un proceso de ingeniería y de gestión que parte de las necesidades del negocio y termina en un diseño que equilibra disponibilidad, capacidad, seguridad, eficiencia y coste durante toda la vida útil de la instalación (habitualmente más de 10–15 años para el edificio y sus instalaciones, y 4–6 años para el equipamiento TIC). Sus fases típicas son: análisis de necesidades → dimensionamiento → selección de ubicación → diseño (físico y lógico) → construcción e instalación → pruebas de aceptación (commissioning) → puesta en producción y migración → operación y mejora continua.

## 3.1. Análisis de necesidades

| Ámbito | Preguntas que debe responder |
| --- | --- |
| Negocio | ¿Qué servicios soportará? ¿Cuáles son críticos? ¿Qué impacto tiene su caída (BIA)? |
| Tecnología | Aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos, arquitectura (físico, virtual, contenedores, nube) |
| Usuarios y carga | Número de usuarios concurrentes, picos (p. ej., citación a primera hora), procesos batch nocturnos |
| Datos | Volumen actual, crecimiento anual, retención legal (en sanidad, conservación de la historia clínica), copias |
| Comunicaciones | Enlaces WAN con centros, redundancia de operadores, latencia exigible, interconexión con CPD de respaldo |
| Disponibilidad y continuidad | Nivel objetivo (horas de parada admisibles), RTO/RPO por servicio, necesidad de centro alternativo |
| Seguridad y cumplimiento | Categoría ENS del sistema, RGPD (datos de salud = categoría especial), normativa sectorial |
| Presupuesto | Coste total de propiedad (TCO): construcción, equipamiento, energía, mantenimiento, personal |

## 3.2. Dimensionamiento

El dimensionamiento traduce las necesidades en capacidades concretas, siempre con una reserva de crecimiento (típicamente para 3–5 años de TI y una previsión modular para la vida del edificio):

- Procesamiento: núcleos/vCPU necesarios según carga medida o estimada, con margen para picos y para absorber la caída de un nodo (criterio N+1 en clústeres).

- Memoria: GB por servidor/VM; en virtualización suele ser el recurso limitante.

- Almacenamiento: capacidad útil (TB) tras RAID, replicación, instantáneas y crecimiento; rendimiento en IOPS, latencia (ms) y ancho de banda (MB/s).

- Red: ancho de banda LAN y WAN, puertos, latencia; tráfico este-oeste (entre servidores) y norte-sur (hacia usuarios).

- Capacidad eléctrica: potencia TI por rack (kW/rack) y total; potencia de climatización y pérdidas; dimensionamiento de SAI, grupos y acometidas.

- Refrigeración: la práctica totalidad de la energía eléctrica consumida por los equipos se disipa como calor; la capacidad frigorífica debe igualar la carga térmica con redundancia.

- Espacio físico: número de racks, pasillos, zonas de servicio, crecimiento; carga estructural del forjado (racks cargados, baterías, SAI).

Ejemplo sencillo de dimensionamiento - Necesidad: 40 racks a 6 kW de media → carga TI = 240 kW. Crecimiento previsto 30 % → diseño para ~312 kW TI. - Refrigeración: se necesita al menos ~312 kW de capacidad frigorífica. Si cada unidad de clima aporta 80 kW, N = 4 unidades (320 kW). Con redundancia N+1 → 5 unidades. - SAI: con módulos de 100 kW, N = 4 módulos; en N+1, 5 módulos; en 2N, dos sistemas independientes de 4 módulos cada uno (8 en total). - Si el PUE objetivo es 1,4, el consumo total estimado es 312 × 1,4 ≈ 437 kW, cifra que condiciona la acometida y el grupo electrógeno.

## 3.3. Ubicación

La elección del emplazamiento condiciona riesgos que después son muy caros de corregir. Factores a analizar:

- Riesgos naturales: inundación (evitar zonas inundables y sótanos; valorar cotas y cauces), sismicidad (relevante en parte de Andalucía oriental), tormentas, temperaturas extremas.

- Riesgos del entorno: proximidad a industrias peligrosas, gasolineras, aeropuertos, vías de transporte de mercancías peligrosas, zonas de interferencias electromagnéticas.

- Suministros: disponibilidad de potencia eléctrica suficiente y, preferiblemente, de dos acometidas desde subestaciones distintas; suministro de agua si la refrigeración lo requiere.

- Comunicaciones: acceso a varios operadores por rutas físicamente diversas.

- Accesibilidad y seguridad: accesos para mantenimiento y suministro de gasóleo, pero discreción y protección perimetral; dentro del edificio, evitar plantas bajo cubierta (filtraciones) y sótanos (inundación), y alejarse de conducciones de agua.

- Ampliación: espacio y potencia disponibles para crecer de forma modular.

- Distancia al CPD de respaldo: suficiente para que un mismo desastre no afecte a ambos, pero compatible con la replicación elegida (la replicación síncrona exige baja latencia y, por tanto, distancias cortas, del orden de decenas de km; la asíncrona admite distancias mayores).

- Riesgo de concentración: no ubicar todos los servicios críticos en un único edificio ni depender de un único punto de suministro o de un único operador.

## 3.4. Diseño

El diseño se aborda en dos planos complementarios:

- Diseño físico: zonificación, distribución de la sala, instalaciones eléctricas y mecánicas, cableado, seguridad física, protección contra incendios. Se apoya en estándares como ANSI/TIA-942 o EN 50600/ISO/IEC 22237.

- Diseño lógico: arquitectura de red (segmentación, zonas de seguridad, DMZ), arquitectura de cómputo y almacenamiento, virtualización, arquitectura de alta disponibilidad y de recuperación, servicios de directorio y gestión.

### Zonificación y áreas

ANSI/TIA-942 define espacios funcionales normalizados que conviene conocer por su acrónimo:

| Espacio (TIA-942) | Función |
| --- | --- |
| Entrance Room (ER) – sala de entrada | Punto de entrada de los operadores de telecomunicaciones y demarcación con ellos |
| Main Distribution Area (MDA) | Distribución principal: núcleo de red y cross-connect principal |
| Intermediate Distribution Area (IDA) | Distribución intermedia en CPD grandes |
| Horizontal Distribution Area (HDA) | Distribución hacia las filas de equipos (switches de fila) |
| Zone Distribution Area (ZDA) | Punto de consolidación opcional |
| Equipment Distribution Area (EDA) | Racks y armarios con los equipos finales (servidores, cabinas) |
| Telecommunications Room (TR) | Sala de telecomunicaciones que da servicio a áreas fuera de la sala de equipos |

Además del espacio de cómputo se diseñan: salas eléctricas y de SAI, sala de baterías (ventilada), zona de grupos electrógenos y depósitos, zona de climatización, sala de operación/NOC, almacenes y zona de recepción de equipos, separadas por niveles de seguridad crecientes hacia el núcleo.

Claves para el examen - Fases: necesidades → dimensionamiento → ubicación → diseño → instalación → pruebas (commissioning) → operación. - IOPS = operaciones de entrada/salida por segundo (rendimiento del almacenamiento), no capacidad. - Replicación síncrona → distancias cortas y RPO ≈ 0; asíncrona → distancias largas y RPO > 0. - MDA/HDA/EDA son áreas de distribución del cableado según TIA-942.

Posibles trampas de test - No confundir capacidad (TB) con rendimiento (IOPS, latencia, throughput). - Un sótano no es mejor ubicación «por ser más seguro»: aumenta el riesgo de inundación.

# 4. Infraestructura física: espacio, estructura y cableado

## 4.1. Sala de equipos y distribución

La sala de equipos (o sala blanca) alberga los racks en filas que se enfrentan para formar pasillos alternos fríos y calientes (apartado 6.4). Se reservan pasillos de servicio suficientes para abrir puertas de armarios y mover equipos, y zonas libres alrededor de los cuadros y unidades de clima.

## 4.2. Racks y armarios

- Estándar de 19 pulgadas de anchura útil para equipos; altura medida en unidades de rack (U), donde 1U = 1,75 pulgadas (44,45 mm). Son habituales armarios de 42U a 48U.

- Profundidad de 1.000–1.200 mm para servidores actuales; ANSI/TIA-942-C exige armarios de al menos 800 mm de ancho en las áreas de distribución (MDA, IDA, HDA) para facilitar la gestión del cableado.

- Elementos: paneles ciegos (evitan recirculación de aire), puertas perforadas, PDU de rack (a menudo dobles, fuentes A y B), organizadores de cableado, cerraduras.

## 4.3. Suelo técnico, techo técnico y carga estructural

El suelo técnico (falso suelo o suelo elevado) está formado por baldosas modulares (típicamente 600 × 600 mm) sobre pedestales, y permite distribuir cableado y, sobre todo, usar el espacio inferior como plenum de impulsión de aire frío, que sale por baldosas perforadas o rejillas situadas en los pasillos fríos. Su altura depende del caudal de aire y del volumen de cableado. Muchos CPD modernos prescinden del suelo elevado y distribuyen cableado por bandejas aéreas y aire por contención o refrigeración de proximidad.

La carga estructural debe verificarse: racks con equipos pueden superar los 1.000 kg y las salas de baterías tienen cargas concentradas muy altas.

## 4.4. Cableado estructurado

- Separación entre cableado de datos y de energía (bandejas distintas y distancias mínimas) para evitar interferencias.

- Cobre (categorías 6A o superiores) y fibra óptica (multimodo OM3/OM4/OM5 para distancias cortas, monomodo para largas). La revisión TIA-942-C recomienda un mínimo de dos fibras en cableado horizontal y troncal.

- Cableado etiquetado y documentado, con topología en estrella jerárquica (MDA → HDA → EDA), rutas redundantes para enlaces críticos y trazabilidad en la CMDB.

- Bandejas aéreas o bajo suelo, sin obstruir el flujo de aire.

Claves para el examen - 1U = 44,45 mm (1,75″); rack estándar de 19″. - El suelo técnico sirve de plenum de aire frío y de canalización. - Datos y energía, por rutas separadas.

# 5. Alimentación eléctrica

La energía es el recurso del que dependen todos los demás. Una interrupción de milisegundos basta para apagar servidores; por eso la cadena eléctrica de un CPD se diseña para no tener puntos únicos de fallo en la medida que exija el nivel de disponibilidad objetivo.

Figura 1. Cadena de alimentación típica de un CPD.

## 5.1. Suministro y distribución

- Acometidas: conexión a la red de la compañía, en media tensión en CPD grandes (con centro de transformación propio). Lo deseable son dos acometidas independientes de subestaciones distintas.

- Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) y cuadros secundarios; circuitos independientes para TI, climatización y servicios generales, de modo que una avería en uno no afecte a los demás.

- Distribución hasta el rack mediante cuadros de sala o PDU (Power Distribution Unit) y regletas de rack; en diseños redundantes cada rack recibe dos alimentaciones (fuente A y fuente B) y los equipos con doble fuente se conectan a ambas.

- La instalación debe cumplir el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT, Real Decreto 842/2002) y sus instrucciones técnicas complementarias.

## 5.2. Calidad de la energía y protecciones

- Perturbaciones: cortes, microcortes, huecos de tensión, sobretensiones (transitorias y permanentes), armónicos, variaciones de frecuencia.

- Protección contra sobretensiones: limitadores/descargadores escalonados (tipos 1, 2 y 3) desde la cabecera hasta los cuadros finales, además de protección contra el rayo del edificio.

- Puesta a tierra: sistema de tierras equipotencial que protege a las personas y a los equipos y reduce ruido eléctrico; los racks y bandejas se conectan a la red de tierra.

- Selectividad de protecciones: que dispare solo el interruptor más próximo a la falta.

## 5.3. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS)

SAI significa Sistema de Alimentación Ininterrumpida; en inglés UPS, Uninterruptible Power Supply. Es el equipo que, mediante baterías (u otros acumuladores), mantiene la alimentación de la carga sin interrupción cuando falla la red, y además la acondiciona (filtra perturbaciones). Su misión principal en un CPD no es dar horas de autonomía, sino cubrir el hueco entre el corte y la entrada del grupo electrógeno, o permitir un apagado ordenado.

| Tipo de SAI (clasificación EN/IEC 62040-3) | Funcionamiento | Uso |
| --- | --- | --- |
| Off-line / standby (VFD) | La carga se alimenta de la red; al fallar, conmuta a inversor con un breve tiempo de transferencia | Puestos de trabajo, pequeños equipos |
| Línea interactiva (VI) | Regula tensión con un autotransformador; conmuta a baterías en cortes | Pequeños servidores, electrónica de red |
| On-line de doble conversión (VFI) | La energía pasa siempre por rectificador e inversor: la salida es independiente de la entrada; transferencia cero | Estándar en CPD |

- Baterías: tradicionalmente de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA); cada vez más de ion-litio (menor peso y volumen, mayor vida útil). Requieren salas ventiladas y a temperatura controlada, y monitorización de su estado.

- By-pass estático y de mantenimiento: permite alimentar la carga directamente desde la red si falla el SAI o para mantenerlo sin parar la carga.

- Configuraciones: modulares (módulos en paralelo con redundancia N+1), paralelo redundante y sistemas 2N (dos SAI independientes alimentando fuentes A y B).

- STS (Static Transfer Switch): conmutador estático que transfiere en milisegundos una carga de fuente única entre dos fuentes.

## 5.4. Grupos electrógenos

El grupo electrógeno (motor diésel o de gas acoplado a un alternador) proporciona energía de larga duración cuando falta la red. Arranca automáticamente al detectar el corte y, en unos segundos, alcanza tensión y frecuencia estables; el conmutador automático de transferencia (ATS) pasa entonces la alimentación del CGBT a la salida del grupo. Durante ese intervalo la carga TI se sostiene gracias al SAI.

- Autonomía: depende del depósito de combustible (es habitual diseñar para decenas de horas) y de contratos de reabastecimiento.

- Redundancia: varios grupos en paralelo (N+1) o dos sistemas independientes.

- Mantenimiento y pruebas: arranques periódicos y, sobre todo, pruebas con carga real; un grupo que nunca se prueba con carga es un riesgo.

- Transferencia de retorno: cuando vuelve la red, el ATS retorna tras un tiempo de estabilización.

Caso práctico: fallo del suministro eléctrico - Instante 0: cae la acometida. El SAI on-line sigue alimentando la carga desde baterías sin ninguna interrupción. - Segundos después: el grupo electrógeno arranca y se estabiliza; el ATS transfiere el CGBT al grupo. El SAI vuelve a alimentarse del grupo y recarga baterías. - Durante el evento: la monitorización (DCIM/BMS) genera alarmas; operación registra el evento y vigila autonomía de combustible y temperaturas (la climatización también depende del grupo). - Si el grupo no arranca: el SAI aguanta solo los minutos de autonomía de baterías → debe activarse el procedimiento de apagado ordenado por prioridades y, si procede, el plan de continuidad.

Claves para el examen - SAI = Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS, Uninterruptible Power Supply). - En CPD se usa el SAI on-line de doble conversión (VFI): transferencia cero. - SAI → cubre segundos/minutos; grupo electrógeno → cubre horas/días; ATS → conmuta red ↔ grupo; STS → conmuta estáticamente entre dos fuentes. - Fuentes A/B en cada rack = redundancia hasta el equipo.

Posibles trampas de test - Opciones como «Origen de alimentación ininterrumpido» o «Sistema de protección ininterrumpido» son distractores: la palabra correcta es Sistema de Alimentación. - El SAI no sustituye al grupo electrógeno; su autonomía es corta.

# 6. Climatización

Toda la energía que consumen los equipos TI se convierte en calor. La climatización debe evacuarlo manteniendo la temperatura y humedad del aire de entrada a los equipos dentro de márgenes seguros, con redundancia y con el menor consumo posible.

## 6.1. Temperatura y humedad

La referencia internacional son las directrices térmicas de ASHRAE TC 9.9. Para la mayoría de equipos de clase A1–A4, la envolvente recomendada de temperatura del aire de entrada a los equipos es de aproximadamente 18 °C a 27 °C, con límites de humedad expresados en punto de rocío y humedad relativa. ANSI/TIA-942-C convierte en requisito cumplir las envolventes recomendadas de ASHRAE (y la clase H1 para equipos de alta densidad refrigerados por aire).

- Humedad demasiado baja → riesgo de descargas electrostáticas.

- Humedad demasiado alta → condensación y corrosión.

- Lo que importa es la temperatura a la entrada del equipo, no la media de la sala.

## 6.2. Sistemas de refrigeración

| Sistema | Descripción |
| --- | --- |
| CRAC (Computer Room Air Conditioner) | Equipo de precisión con compresor propio (expansión directa) |
| CRAH (Computer Room Air Handler) | Unidad de tratamiento de aire alimentada con agua fría de enfriadoras (chillers) |
| Refrigeración en fila (in-row) | Unidades intercaladas entre racks, próximas a la carga |
| Puertas traseras refrigeradas | Intercambiador en la puerta del rack |
| Refrigeración líquida | Directa al chip o por inmersión, para densidades muy altas (IA, HPC) |

Los equipos de aire acondicionado de precisión se diferencian del confort en que trabajan 24×7, controlan con precisión temperatura y humedad y tienen alta relación de calor sensible. Se instalan con redundancia (N+1 o superior) para que la avería o el mantenimiento de una unidad no comprometa la sala.

## 6.3. Densidad

La densidad de potencia por rack condiciona la solución: densidades bajas y medias se resuelven con aire y contención; densidades altas requieren refrigeración de proximidad o líquida.

## 6.4. Pasillo frío / pasillo caliente y contención

La técnica de pasillo frío / pasillo caliente consiste en alinear los racks en filas enfrentadas de modo que los frontales (tomas de aire) den a un pasillo por el que se impulsa el aire frío y las traseras (expulsión) den a otro pasillo del que se retira el aire caliente hacia las unidades de clima. Su objetivo es optimizar la climatización: evita que el aire caliente se mezcle con el frío y se recircule hacia las entradas de los equipos.

Figura 2. Disposición de pasillos fríos y calientes.

- Contención de pasillo frío (se cierra el pasillo frío con techo y puertas) o de pasillo caliente (se confina el aire caliente y se conduce al retorno). Ambas mejoran la eficiencia y permiten subir temperaturas de impulsión.

- Complementos imprescindibles: paneles ciegos en huecos de los racks, sellado de pasamuros del suelo técnico y colocación correcta de baldosas perforadas solo en pasillos fríos.

## 6.5. Eficiencia: free cooling y Green CPD

El free cooling (enfriamiento gratuito) consiste en aprovechar las bajas temperaturas del aire exterior para climatizar el CPD, reduciendo o eliminando el uso de compresores; obviamente solo es posible cuando la temperatura exterior es inferior a la necesaria en el interior. Puede ser directo (se introduce aire exterior filtrado) o indirecto (el aire o el agua exterior enfrían el circuito interno mediante intercambiadores, sin mezclar aires). También existe el enfriamiento adiabático/evaporativo.

Forma parte del concepto de Green CPD (CPD eficiente o sostenible), junto con la contención de pasillos, el aumento de las temperaturas de consigna dentro del rango ASHRAE, los ventiladores de velocidad variable, la virtualización y consolidación, el uso de energías renovables y la reutilización del calor residual. La medida más conocida de eficiencia de la infraestructura es el PUE (apartado 28).

## 6.6. Monitorización ambiental

Sensores de temperatura (idealmente en la entrada de los racks, en varias alturas), humedad, presión diferencial, detección de fugas de agua y consumo; integrados en un sistema DCIM o BMS con alarmas por umbral.

Caso práctico: fallo de climatización - Una unidad CRAH se avería. Con redundancia N+1, las restantes absorben la carga y solo se genera una alarma de mantenimiento. - Si fallan dos unidades (o la enfriadora sin redundancia), la temperatura de entrada sube: se activan alarmas por umbral, se abren protocolos (puertas, ventilación de emergencia) y, si se alcanzan límites críticos, se apagan de forma ordenada los sistemas menos prioritarios para reducir carga térmica. - Tras el incidente: análisis de causa raíz (gestión de problemas) y revisión de capacidad frigorífica.

Claves para el examen - Pasillo frío/caliente → optimiza la climatización (no la energía eléctrica, ni la detección de incendios, ni la monitorización). - Free cooling → usar el aire exterior frío para refrigerar cuando la temperatura exterior lo permite. - Rango recomendado ASHRAE para el aire de entrada: aproximadamente 18–27 °C. - CRAC = expansión directa; CRAH = agua fría.

Posibles trampas de test - Free cooling no es: separar pasillos (eso es contención/pasillo frío-caliente), ni refrigerar con agua destilada (refrigeración líquida), ni usar paneles solares. - La humedad baja también es un riesgo (electricidad estática).

# 7. Protección contra incendios

El fuego es uno de los riesgos más graves para un CPD, tanto por el daño directo como por el que puede causar una extinción inadecuada (agua sobre equipos en tensión). La protección se basa en prevención, detección, alarma, extinción y compartimentación.

## 7.1. Normativa aplicable en España

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), Real Decreto 513/2017: diseño, instalación, mantenimiento e inspección de los sistemas.

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI): compartimentación, evacuación, resistencia al fuego.

- Cuando el establecimiento tenga carácter industrial, el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (el vigente fue aprobado por el Real Decreto 164/2025).

- Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto 393/2007) cuando la actividad lo requiera.

- Referencias técnicas de diseño: normas UNE-EN (p. ej., serie UNE-EN 15004 para extinción por agentes gaseosos) y los apartados de fuego de EN 50600/ISO/IEC 22237 y TIA-942.

## 7.2. Detección y alarma

- Detección convencional (detectores ópticos de humo, térmicos) en sala, falso suelo y falso techo.

- Detección precoz por aspiración (sistemas tipo VESDA): toma muestras de aire continuamente y detecta partículas de combustión en fase incipiente, muy útil por el gran caudal de aire de las salas.

- Detección cruzada/doble zona: la extinción automática solo se dispara cuando confirman dos detectores o dos zonas, reduciendo disparos en falso.

- Pulsadores, alarmas acústicas y ópticas, señalización de «extinción disparada» y retardo para evacuar antes de la descarga.

## 7.3. Extinción adecuada para equipamiento tecnológico

| Sistema | Principio | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Gases inertes (IG-541, IG-55, IG-100/nitrógeno, argón) | Reducen la concentración de oxígeno | No dejan residuos; requieren estanqueidad de sala y alivio de sobrepresión |
| Agentes químicos limpios (HFC-227ea, FK-5-1-12) | Absorción de calor / interrupción química | No conductores, sin residuos; sujetos a normativa de gases fluorados |
| Agua nebulizada (water mist) | Microgotas que enfrían y desplazan oxígeno | Poco volumen de agua |
| Rociadores de preacción | Tuberías secas que solo se llenan tras detección confirmada | Última barrera; protegen el edificio |
| Extintores manuales de CO2 | Sofocación | Adecuados para fuegos eléctricos; peligrosos en recintos ocupados |

Los halones están prohibidos por su efecto sobre la capa de ozono (Protocolo de Montreal; en la UE, régimen de sustancias que agotan la capa de ozono). Los agentes gaseosos se descargan con retardo y tras la evacuación del personal.

## 7.4. Sectorización y procedimientos

- Sala de equipos como sector de incendio independiente, con paredes, puertas y pasos de instalaciones con resistencia al fuego y sellados.

- Salas eléctricas, de baterías y de grupos en sectores separados.

- Procedimientos: plan de autoprotección/emergencia, formación, simulacros, mantenimiento periódico según RIPCI, prohibición de materiales combustibles (cartones) en sala y parada automática de la climatización al disparar la extinción.

Claves para el examen - Detección precoz por aspiración (VESDA) + doble detección → extinción por gas o agua nebulizada. - Halón: prohibido. - RIPCI = RD 513/2017; CTE DB-SI; separar la sala de equipos como sector de incendio.

# 8. Seguridad física

La seguridad física protege el CPD frente a accesos no autorizados, sabotaje, robo y daños accidentales. Se organiza en capas concéntricas (defensa en profundidad), con controles más estrictos cuanto más cerca de los equipos.

| Capa | Medidas |
| --- | --- |
| Perímetro | Vallado, iluminación, CCTV, control de vehículos, señalización discreta |
| Edificio | Recepción, control de identidad, vigilancia 24×7, esclusas |
| Zona técnica | Control de acceso electrónico por tarjeta; registro de entradas/salidas |
| Sala de equipos | Autenticación de doble factor (tarjeta + PIN o biometría), esclusas antipassback (mantrap), CCTV grabado |
| Rack | Armarios con cerradura, control de acceso por rack en entornos compartidos |

- Autenticación física: algo que se tiene (tarjeta), algo que se sabe (PIN), algo que se es (biometría). Las zonas críticas combinan al menos dos.

- Registro de accesos: logs del sistema de control de acceso y libro de registro, conservados y revisados; vinculación con la gestión de cambios (quién entra, para qué intervención).

- Gestión de visitantes y proveedores: acceso autorizado previamente, identificación, acompañamiento permanente y registro de material que entra y sale (el ENS exige registro de entrada y salida de equipamiento).

- Principio de mínimo privilegio también en lo físico: acceso solo a quien lo necesita y solo a las zonas necesarias; revisión periódica de autorizaciones.

- Protección frente a amenazas ambientales: detección de agua, sensores de temperatura, protección contra el rayo.

Claves para el examen - Defensa en profundidad: perímetro → edificio → zona técnica → sala → rack. - Doble factor en sala; esclusa antipassback; visitas siempre acompañadas y registradas.

# 9. Redundancia y disponibilidad

## 9.1. Conceptos básicos

- Disponibilidad: proporción del tiempo en que un servicio está operativo. Disponibilidad = MTBF / (MTBF + MTTR), donde MTBF es el tiempo medio entre fallos y MTTR el tiempo medio de reparación.

- Fiabilidad: probabilidad de que un sistema funcione sin fallo durante un periodo.

- Punto único de fallo (SPOF, Single Point of Failure): componente cuyo fallo detiene el servicio. El objetivo del diseño de alta disponibilidad es eliminarlos.

- Redundancia: disponer de componentes adicionales que asumen la función del que falla.

- Mantenibilidad concurrente: poder realizar cualquier mantenimiento planificado sin parar la carga.

- Tolerancia a fallos: soportar un fallo no planificado de cualquier componente sin afectar a la carga.

## 9.2. Tabla de los «nueves»

| Disponibilidad | Parada máxima anual aproximada | Referencia habitual |
| --- | --- | --- |
| 99 % | ≈ 87,6 horas |  |
| 99,671 % | ≈ 28,8 horas | Cifra asociada tradicionalmente a Tier I |
| 99,741 % | ≈ 22,7 horas | Tier II |
| 99,9 % | ≈ 8,8 horas | «tres nueves» |
| 99,982 % | ≈ 1,6 horas | Tier III |
| 99,99 % | ≈ 52,6 minutos | «cuatro nueves» |
| 99,995 % | ≈ 26,3 minutos | Tier IV |
| 99,999 % | ≈ 5,3 minutos | «cinco nueves» |

Las cifras de 99,671 / 99,741 / 99,982 / 99,995 % proceden de documentos antiguos del Uptime Institute y de anexos informativos de versiones previas de TIA-942. El estándar vigente de Uptime define los Tiers por topología y comportamiento ante fallos y mantenimiento, no por un porcentaje; aun así, estas cifras siguen apareciendo en materiales de oposición y conviene reconocerlas.

## 9.3. N, N+1, 2N y 2N+1

N es la capacidad necesaria para soportar la carga. Las configuraciones de redundancia se expresan respecto a N:

Figura 3. Configuraciones de redundancia.

| Configuración | Significado | Ejemplo (carga que requiere 3 SAI) | Qué soporta |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Exactamente la capacidad necesaria; sin reserva | 3 SAI | Cualquier fallo o mantenimiento afecta a la carga |
| N+1 | Capacidad necesaria + 1 unidad de reserva | 4 SAI en paralelo | Fallo o mantenimiento de una unidad; no protege la ruta de distribución común |
| 2N | Dos sistemas completos e independientes, cada uno capaz de soportar toda la carga (ruta A y ruta B) | 2 sistemas de 3 SAI (6) | Fallo o mantenimiento de un sistema completo, incluidas las rutas |
| 2N+1 / 2(N+1) | Dos sistemas completos, cada uno con reserva adicional | 2 sistemas de 4 SAI (8) | Mantenimiento de un sistema y, a la vez, fallo de una unidad en el otro |

La redundancia se aplica a todos los subsistemas: eléctrico (acometidas, SAI, grupos, cuadros), climatización (unidades, enfriadoras, bombas), red (dos switches, enlaces agregados, dos operadores), almacenamiento (controladoras duales, RAID, replicación) y cómputo (clústeres). Una cadena es tan fiable como su eslabón más débil: 2N en SAI con un único cuadro de distribución sigue teniendo un SPOF.

## 9.4. Técnicas de alta disponibilidad en TI

- Failover: conmutación automática (o manual) a un componente de reserva al detectar el fallo del activo.

- Clustering: grupo de nodos que se comportan como un sistema; activo-pasivo (un nodo en espera) o activo-activo (todos sirven carga).

- Balanceo de carga: reparto de peticiones entre varios servidores; mejora rendimiento y disponibilidad (si un nodo cae, deja de recibir tráfico).

- Replicación: copia continua de datos a otro sistema o CPD (síncrona o asíncrona; apartado 12).

- Redundancia de red: protocolos de puerta de enlace redundante (VRRP/HSRP), agregación de enlaces (LACP), rutas dinámicas, doble operador WAN.

Claves para el examen - Tier IV ↔ 2N (dos sistemas independientes, tolerante a fallos). Tier III ↔ N+1 (mantenible concurrentemente). Tier I ↔ N. - Disponibilidad = MTBF/(MTBF+MTTR). - 99,99 % ≈ 52,6 min/año; 99,999 % ≈ 5,3 min/año; 99,9 % ≈ 8,8 h/año. - SPOF = punto único de fallo.

Posibles trampas de test - N+1 no es 2N: N+1 añade una unidad al mismo sistema; 2N duplica el sistema completo (incluidas rutas). - En la pregunta de Tier IV la respuesta esperada es 2N; 2N+1 es una variante más exigente, pero no es la asociación canónica. - Alta disponibilidad (evitar paradas) no es lo mismo que recuperación ante desastres (recuperar tras perder el sitio).

# 10. Estándares, normas y clasificaciones de centros de datos

## 10.1. Norma, estándar, clasificación, certificación y buenas prácticas

| Concepto | Qué es | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Norma / estándar | Documento de requisitos aprobado por un organismo de normalización (ISO, IEC, CEN/CENELEC, ANSI/TIA, UNE) | ANSI/TIA-942-C; EN 50600; ISO/IEC 22237; ISO/IEC 27001 |
| Norma jurídica | Disposición de obligado cumplimiento aprobada por un poder público | ENS (RD 311/2022); RGPD; REBT; RIPCI |
| Clasificación | Sistema de niveles para categorizar la instalación | Tier I–IV (Uptime); Rated-1 a Rated-4 (TIA); clases de disponibilidad 1–4 (EN 50600) |
| Certificación | Evaluación por un tercero acreditado de que se cumple una norma o clasificación, con validez temporal | Certificación ANSI/TIA-942; Tier Certification de Uptime; certificado ISO 27001; certificación de conformidad ENS |
| Buenas prácticas / marco | Recomendaciones no obligatorias | ITIL; Código de Conducta Europeo de Eficiencia Energética en CPD |

## 10.2. ANSI/TIA-942

Es el estándar de infraestructura de telecomunicaciones para centros de datos publicado por la TIA (Telecommunications Industry Association), organismo acreditado por ANSI. Aunque su origen es el cableado, abarca arquitectura, instalaciones eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones, seguridad y protección contra incendios. Primera edición en 2005; revisiones A, B (2017) y C, publicada en mayo de 2024, que es la vigente. La revisión C incorpora, entre otras novedades, requisitos de ASHRAE, un mínimo de 800 mm de ancho para armarios en áreas de distribución y clasificaciones para micro-CPD de borde.

Clasifica los CPD en cuatro niveles denominados Rated-1 a Rated-4 (históricamente «Tier 1–4»; TIA sustituyó el término «Tier» por «Rated» para evitar confusión con la clasificación de Uptime Institute):

| Nivel TIA | Denominación | Idea clave |
| --- | --- | --- |
| Rated-1 | Básico | Sin redundancia; ruta única |
| Rated-2 | Componentes redundantes | Componentes N+1, ruta única de distribución |
| Rated-3 | Mantenible concurrentemente | Múltiples rutas (una activa); mantenimiento sin parada |
| Rated-4 | Tolerante a fallos | Rutas activas múltiples; soporta un fallo sin impacto |

### Certificación ANSI/TIA-942

La realizan organismos de certificación licenciados por TIA (no personas individuales). Modalidades:

- Certificación de diseño: revisión documental del proyecto. Validez de 1 año, ampliable si el sitio aún no está operativo.

- Certificación de instalaciones (CPD operativo): auditoría in situ. Validez de 3 años, con auditorías de vigilancia al final del primer y segundo año; al tercer año, recertificación completa.

- Certificación de productos «TIA-942 Ready» para CPD prefabricados o modulares (validez anual).

## 10.3. Uptime Institute: clasificación Tier

El Uptime Institute es una organización privada estadounidense que creó la clasificación Tier (niveles I a IV, en números romanos). Su Tier Standard: Topology define los niveles por su comportamiento ante mantenimiento y fallos, y ofrece certificaciones propias (Tier Certification of Design Documents, of Constructed Facility y la evaluación de Operational Sustainability, sobre la operación). No es una norma ISO/EN/TIA: es un esquema privado.

| Tier | Denominación | Redundancia típica | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Infraestructura básica | N | Ruta única; cualquier mantenimiento o fallo para la carga |
| II | Componentes redundantes | N+1 (componentes) | Ruta única de distribución |
| III | Mantenimiento concurrente | N+1 con varias rutas (una activa) | Cualquier componente puede retirarse para mantenimiento sin parar |
| IV | Tolerante a fallos | 2N (o 2(N+1)) | Rutas independientes, activas y compartimentadas; un fallo no afecta a la carga |

En respuesta a preguntas conceptuales: el Tier indica la fiabilidad/disponibilidad de la infraestructura de un CPD asociada a cuatro niveles. No mide eficiencia energética ni se puntúa de 0 a 99,999.

## 10.4. EN 50600 e ISO/IEC 22237

La serie europea EN 50600 (CENELEC), adoptada en España como UNE-EN 50600, y su equivalente internacional ISO/IEC 22237 (serie Data centre facilities and infrastructures) establecen requisitos para el diseño, construcción y operación de instalaciones de CPD. Se estructuran en partes: conceptos generales, construcción del edificio, distribución de energía, control ambiental, cableado de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, gestión y operación, e indicadores de eficiencia (serie -4, en la que se integra el PUE). Definen clases de disponibilidad (1 a 4) para energía, climatización y cableado, clases de protección (física, incendio, acceso) y niveles de granularidad para la eficiencia energética. Las clases de disponibilidad 1–4 son comparables en concepto, pero no equivalentes jurídicamente ni técnicamente, a los Tiers de Uptime o los Rated de TIA.

## 10.5. Otras normas relevantes

| Norma/estándar | Organismo | Finalidad | Ámbito | Versión/estado (verificado a 09/2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANSI/TIA-942 | TIA (ANSI) | Infraestructura de CPD | Diseño y certificación de CPD | Revisión C, mayo 2024 |
| Tier Standard: Topology / Operational Sustainability | Uptime Institute (privado) | Clasificación Tier I–IV | Diseño, construcción y operación | Vigente; esquema privado |
| EN 50600 (UNE-EN 50600) | CENELEC (UNE en España) | Instalaciones e infraestructuras de CPD | Europa | Serie en vigor, partes con distintas ediciones |
| ISO/IEC 22237 | ISO/IEC JTC 1 | Equivalente internacional de EN 50600 | Internacional | Serie en vigor |
| ISO/IEC 30134-2 | ISO/IEC | Indicador PUE | Eficiencia energética | En vigor |
| ISO 22301 | ISO | Sistemas de gestión de la continuidad de negocio | Certificable | Edición 2019 (con enmienda de 2024 sobre cambio climático) |
| ISO/IEC 27001 | ISO/IEC | Sistema de gestión de seguridad de la información | Certificable | Edición 2022 (Anexo A con 93 controles en 4 temas; enmienda 2024) |
| ISO/IEC 27002 | ISO/IEC | Guía de controles de seguridad | Buenas prácticas | Edición 2022 |
| ISO/IEC 27031 | ISO/IEC | Preparación de las TIC para la continuidad | Guía | En vigor |
| ISO/IEC 20000-1 | ISO/IEC | Sistema de gestión de servicios TI | Certificable | Edición 2018 |
| ENS | España (RD 311/2022) | Seguridad de sistemas del sector público | Obligatorio en AAPP | En vigor |
| RGPD / LOPDGDD | UE / España | Protección de datos personales | Obligatorio | Reglamento (UE) 2016/679; LO 3/2018 |
| Directiva NIS2 | UE (Directiva 2022/2555) | Ciberseguridad de entidades esenciales e importantes (incluye sanidad) | UE | En España, transposición mediante anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad aún en tramitación en 2026 |
| REBT (RD 842/2002) | España | Instalaciones eléctricas de baja tensión | Obligatorio | En vigor |
| RIPCI (RD 513/2017) | España | Instalaciones de protección contra incendios | Obligatorio | En vigor |

Claves para el examen - Validez de la certificación ANSI/TIA-942 de un CPD operativo: 3 años, con auditorías de vigilancia anuales (años 1 y 2) y recertificación al tercero. Diseño: 1 año. - TIA usa Rated-1…4; Uptime usa Tier I…IV; EN 50600/ISO 22237 usan clases de disponibilidad 1…4. No mezclarlas. - Uptime Institute es una organización privada, no un organismo de normalización. - ISO 22301 = continuidad; ISO/IEC 27001 = SGSI; ISO/IEC 20000-1 = gestión de servicios TI.

Posibles trampas de test - «Tier» no es un ratio de eficiencia térmica ni una puntuación de 0 a 99,999: es un nivel (1 de 4) de fiabilidad de la infraestructura. - Una certificación caduca; una norma no «caduca», se revisa (TIA revisa, reafirma o anula cada 5 años según procedimiento ANSI). - ITIL es un marco de buenas prácticas, no una norma certificable (la norma certificable es ISO/IEC 20000-1).

# 11. Infraestructura informática del CPD

## 11.1. Servidores

- Formatos: torre (poco habitual en CPD), rack (1U, 2U…), blade (servidores en chasis compartido que aporta alimentación, refrigeración y red) y plataformas componibles (recursos desagregados asignables por software).

- Arquitecturas: x86-64 (mayoritaria), RISC/Power, y en algunos entornos mainframe para cargas transaccionales y batch masivo.

- Redundancia interna: fuentes de alimentación dobles, ventiladores redundantes, discos en RAID, memoria con corrección de errores (ECC), tarjetas de red duplicadas.

- Gestión fuera de banda (iLO, iDRAC, IPMI/Redfish): consola remota y control de encendido aunque el sistema operativo no responda.

## 11.2. Redes y seguridad perimetral

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| Switch (conmutador) | Conmutación en capa 2 (y capa 3 en switches multicapa) dentro del CPD |
| Router (encaminador) | Encaminamiento entre redes (capa 3), conexión WAN con centros y operadores |
| Cortafuegos (firewall) | Filtrado del tráfico entre zonas según política; los de nueva generación inspeccionan aplicaciones |
| IDS / IPS | Detección / prevención de intrusiones mediante firmas o comportamiento |
| Balanceador de carga | Reparte peticiones entre servidores; comprueba su estado (health checks); puede terminar TLS |
| Proxy / WAF | Intermediación y protección de aplicaciones web |

- Topologías: jerárquica clásica (acceso–agregación–núcleo) o leaf-spine (cada switch de acceso conectado a todos los de columna), adecuada para tráfico este-oeste y virtualización.

- Segmentación: VLAN, VRF, zonas de seguridad (DMZ, producción, preproducción, gestión, copias) y microsegmentación en entornos virtualizados.

- Red de almacenamiento: SAN Fibre Channel o redes Ethernet dedicadas (iSCSI, NVMe/TCP).

## 11.3. Relación entre componentes

El usuario accede desde un centro sanitario por la WAN corporativa; el tráfico entra al CPD por los routers y cortafuegos, pasa por balanceadores hacia los servidores de aplicación (normalmente máquinas virtuales sobre clústeres de hipervisores), que consultan bases de datos cuyos datos residen en cabinas de almacenamiento conectadas por SAN; los datos se protegen con copias en sistemas de backup y replicación al CPD de respaldo, y todo ello se vigila con herramientas de monitorización y se opera según los procesos de producción.

Claves para el examen - Firewall filtra entre zonas; IDS detecta; IPS bloquea; balanceador reparte carga. - Leaf-spine: topología para tráfico este-oeste en CPD modernos.

# 12. Almacenamiento y gestión de datos

## 12.1. DAS, NAS y SAN

| Aspecto | DAS | NAS | SAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición | Almacenamiento directamente conectado a un servidor | Almacenamiento en red que sirve ficheros | Red dedicada que ofrece bloques a los servidores |
| Acceso | Bloque, local | Fichero: NFS, SMB/CIFS | Bloque: Fibre Channel, iSCSI, FCoE, NVMe-oF |
| Red | Ninguna (SAS/SATA/NVMe) | LAN Ethernet | Red específica (FC o Ethernet dedicada) |
| Compartición | Solo su servidor | Muchos clientes a nivel de fichero | Muchos servidores; el sistema de ficheros lo gestiona el servidor |
| Uso típico | Servidores aislados, nodos hiperconvergentes | Carpetas compartidas, repositorios documentales | Bases de datos, virtualización, aplicaciones críticas |

Se añade el almacenamiento de objetos (API tipo S3), muy utilizado para archivo, copias y datos no estructurados, y el almacenamiento definido por software propio de las soluciones hiperconvergentes.

## 12.2. RAID

| Nivel | Técnica | Discos mín. | Tolera | Capacidad útil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 | Striping (reparto) sin paridad | 2 | Ningún fallo | 100 % |
| RAID 1 | Espejo (mirroring) | 2 | 1 disco por espejo | 50 % |
| RAID 5 | Striping con paridad distribuida | 3 | 1 disco | (n−1)/n |
| RAID 6 | Striping con doble paridad | 4 | 2 discos | (n−2)/n |
| RAID 10 (1+0) | Espejos agrupados en striping | 4 | 1 por espejo (varios si en espejos distintos) | 50 % |

El RAID protege frente al fallo de discos, no frente al borrado accidental, la corrupción lógica o el ransomware: RAID no es backup. Otras funciones de las cabinas: instantáneas (snapshots), clonación, thin provisioning (asignación bajo demanda), deduplicación y compresión, y tiering (movimiento automático de datos entre discos rápidos y lentos).

## 12.3. Replicación

- Síncrona: la escritura no se confirma hasta que se ha realizado en ambos sitios → RPO ≈ 0, pero añade latencia; limitada a distancias cortas.

- Asíncrona: se confirma localmente y se envía después → pequeña pérdida potencial (RPO > 0), sin límite práctico de distancia.

- Puede hacerse a nivel de cabina, de hipervisor, de base de datos o de aplicación.

Claves para el examen - NAS = fichero (NFS/SMB) sobre LAN; SAN = bloque (FC/iSCSI) sobre red dedicada. - RAID 5 tolera 1 disco; RAID 6, 2; RAID 0 ninguno. - RAID y replicación no sustituyen a las copias de seguridad.

# 13. Virtualización e hiperconvergencia

## 13.1. Concepto y tipos de hipervisor

La virtualización abstrae los recursos físicos (CPU, memoria, almacenamiento, red) para ejecutar varias máquinas virtuales (VM) aisladas sobre un mismo servidor físico. El software que lo hace es el hipervisor (o monitor de máquinas virtuales).

| Tipo | Definición | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Tipo 1 (nativo o bare metal) | Se ejecuta directamente sobre el hardware, sin sistema operativo anfitrión | VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen, Proxmox VE (basado en KVM) |
| Tipo 2 (alojado o hosted) | Se ejecuta como aplicación sobre un sistema operativo anfitrión | Oracle VirtualBox, VMware Workstation |

## 13.2. Funcionalidades relevantes para la explotación

- Migración en caliente (live migration, p. ej. vMotion): mover una VM entre hosts sin pararla → permite mantenimiento sin interrupción.

- Alta disponibilidad del clúster: si un host falla, sus VM se reinician automáticamente en otros hosts (hay una breve interrupción; no es tolerancia a fallos total).

- Balanceo automático de recursos entre hosts del clúster.

- Instantáneas (snapshots): útiles antes de un cambio para volver atrás, pero no son copias de seguridad y degradan el rendimiento si se conservan mucho tiempo.

- Plantillas y aprovisionamiento rápido; sobresuscripción (overcommit) de CPU y memoria, que exige gestionar la capacidad.

- Contenedores (Docker, orquestados con Kubernetes): virtualización a nivel de sistema operativo, más ligera, que comparte el núcleo del anfitrión.

## 13.3. Ventajas y limitaciones

| Ventajas | Limitaciones |
| --- | --- |
| Consolidación: menos servidores, menos espacio y energía | Concentración de riesgo: un host caído afecta a muchas VM |
| Aprovisionamiento rápido y estandarizado | Sobrecarga del hipervisor y contención de recursos |
| Mantenimiento sin parada (migración) | Licenciamiento y dependencia del fabricante |
| Facilita alta disponibilidad y recuperación | Proliferación descontrolada de VM (VM sprawl) |

## 13.4. Hiperconvergencia

La infraestructura hiperconvergente (HCI) integra en cada nodo x86 cómputo, almacenamiento (discos locales agrupados por software) y red virtualizada, gestionados como un único sistema escalable por nodos. El SAS desarrolló desde 2020 un proyecto de «Infraestructura Hiperconvergente para el Servicio Andaluz de Salud» impulsado por su área TIC (información publicada en el portal ayudaDIGITAL).

Claves para el examen - Hipervisor tipo 1 = sobre el hardware (ESXi, Hyper-V, KVM); tipo 2 = sobre un SO (VirtualBox). - Snapshot ≠ backup. - HA del clúster reinicia VM en otro host (breve corte); la migración en caliente no corta.

# 14. Copias de seguridad y recuperación

## 14.1. Conceptos

- Backup (copia de seguridad): copia de datos en un momento dado, conservada de forma independiente para poder restaurarlos (restore) ante pérdida, corrupción, borrado o ataque.

- Restauración (restore): recuperación de los datos desde la copia; una copia que no se ha probado a restaurar no ofrece garantías.

- Retención: tiempo durante el que se conserva cada copia; rotación: esquema de reutilización de soportes/conjuntos (p. ej., abuelo-padre-hijo, GFS: diarias, semanales y mensuales).

## 14.2. Tipos de copia

| Tipo | Qué copia | Copia | Restauración | Bit de archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completa (full) | Todos los datos seleccionados | Lenta y voluminosa | Rápida: solo la última completa | Lo desactiva |
| Incremental | Lo cambiado desde la última copia de cualquier tipo | La más rápida y pequeña | La más lenta: completa + todas las incrementales | Lo desactiva |
| Diferencial | Lo cambiado desde la última completa | Crece cada día | Completa + la última diferencial | No lo desactiva |

Variantes: copia sintética (se construye una completa combinando la anterior y las incrementales sin releer el origen), incremental permanente (forever incremental), copia continua (CDP).

## 14.3. Estrategias de protección

- Regla 3-2-1: 3 copias de los datos, en 2 soportes distintos, 1 fuera del sitio (off-site). Extensión 3-2-1-1-0: además 1 copia offline o inmutable y 0 errores en las pruebas de restauración.

- Copias off-site: en otro CPD o proveedor. Copias offline (air gap): desconectadas de la red (p. ej., cintas extraídas).

- Inmutabilidad (WORM): copias que no pueden modificarse ni borrarse durante su retención; defensa clave frente a ransomware.

- Cifrado de copias y control de acceso a la consola de backup (objetivo prioritario de los atacantes).

- Librerías de cintas (LTO) y appliances de disco con deduplicación; cada vez más, copia a almacenamiento de objetos.

## 14.4. RPO y RTO

| Indicador | Pregunta que responde | Se relaciona con | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| RPO (Recovery Point Objective) | ¿Cuántos datos (medidos en tiempo) puedo permitirme perder? | Frecuencia de copia o tipo de replicación | RPO 24 h → copia diaria basta; RPO 0 → replicación síncrona |
| RTO (Recovery Time Objective) | ¿En cuánto tiempo debe estar restablecido el servicio? | Estrategia de recuperación, automatización, sitio alternativo | RTO 4 h → hace falta infraestructura preparada |

Otros indicadores de ISO 22301 y buenas prácticas: MTPD/MAO (periodo máximo tolerable de interrupción; el RTO debe ser menor) y MBCO (objetivo mínimo de continuidad: nivel de servicio aceptable durante la contingencia).

## 14.5. Backup, replicación, alta disponibilidad y recuperación ante desastres

| Mecanismo | Protege frente a | No protege frente a | RPO / RTO típicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup | Borrado, corrupción, ransomware, desastre (si hay copia externa) | Parada del servicio mientras se restaura | RPO horas; RTO horas–días |
| Replicación | Pérdida del sistema o del sitio primario | Errores lógicos (se replican también) | RPO 0–minutos; RTO según automatización |
| Alta disponibilidad | Fallo de un componente o nodo | Desastre del sitio completo, corrupción lógica | Paradas mínimas o nulas |
| Recuperación ante desastres (DR) | Pérdida del CPD completo | — | Según plan (combina replicación, backup y sitio alternativo) |

Caso práctico: backup, restauración y RPO/RTO - Sistema de laboratorio: copia completa el domingo, incrementales diarias a las 23:00. El jueves a las 10:00 se corrompe la base de datos. - Restauración: completa del domingo + incrementales de lunes, martes y miércoles. Se pierden los datos entre el miércoles a las 23:00 y el jueves a las 10:00 (11 h). Si el RPO del servicio es 4 h, la estrategia no cumple y habría que copiar logs de transacciones cada hora o replicar. - Si la restauración tarda 6 h y el RTO es 4 h, tampoco cumple: se necesitaría un entorno de espera o replicación con conmutación.

Claves para el examen - Incremental: desde la última copia de cualquier tipo. Diferencial: desde la última completa. - RPO = pérdida de datos admisible (mira hacia atrás). RTO = tiempo de recuperación admisible (mira hacia delante). - 3-2-1: tres copias, dos soportes, una fuera.

Posibles trampas de test - Restaurar con incrementales exige la completa y todas las incrementales; con diferenciales, la completa y solo la última diferencial. - La replicación copia también los errores lógicos y el cifrado del ransomware: no sustituye al backup.

# 15. Continuidad de negocio y recuperación ante desastres

## 15.1. Conceptos

- Continuidad de negocio (BCM): capacidad de la organización de seguir prestando sus productos o servicios en niveles aceptables tras un incidente disruptivo. Norma de referencia: ISO 22301 (sistema de gestión de la continuidad, certificable).

- Continuidad TIC / preparación TIC para la continuidad: parte tecnológica (ISO/IEC 27031).

- Recuperación ante desastres (DRP): conjunto de medidas para restaurar la infraestructura y los sistemas TIC tras un desastre. El DRP es un componente del plan de continuidad.

- Análisis de impacto en el negocio (BIA): identifica procesos críticos, dependencias, impacto de su interrupción a lo largo del tiempo y fija MTPD, RTO y RPO.

- Análisis de riesgos: identifica amenazas y vulnerabilidades y su probabilidad e impacto (en el sector público, alineado con el ENS; metodología MAGERIT/herramienta PILAR).

## 15.2. Estrategias y sitios alternativos

| Tipo de sitio | Descripción | RTO | Coste |
| --- | --- | --- | --- |
| Hot site (sitio caliente) | Infraestructura completa, equipada y con datos actualizados (replicación); listo para asumir la carga | Minutos–horas | Alto |
| Warm site (sitio templado) | Instalaciones y parte del equipamiento; requiere cargar datos/configurar | Horas–días | Medio |
| Cold site (sitio frío) | Espacio con instalaciones básicas (energía, clima) sin equipos | Días–semanas | Bajo |
| Mirror / activo-activo | Dos CPD sirviendo carga simultáneamente | Casi nulo | Muy alto |
| Acuerdo recíproco / proveedor externo / nube (DRaaS) | Uso de instalaciones de terceros o de nube como sitio de recuperación | Variable | Variable |

## 15.3. Planes, pruebas y mejora

- Plan de continuidad: roles (comité de crisis), criterios de activación, comunicación, procedimientos alternativos (incluidos procedimientos manuales en la asistencia sanitaria), recuperación y vuelta a la normalidad.

- Plan de recuperación ante desastres: secuencia técnica de recuperación de sistemas según prioridades del BIA.

- Pruebas: revisión documental, ejercicios de mesa (tabletop), simulacros parciales, pruebas de conmutación real al sitio alternativo y vuelta atrás. Sin pruebas periódicas el plan no es fiable.

- Mantenimiento: actualización tras cambios relevantes, tras incidentes y periódicamente (ciclo PDCA de ISO 22301).

- En el ENS, la continuidad aparece en las medidas op.cont (análisis de impacto, plan de continuidad, pruebas periódicas, medios alternativos), exigibles según la categoría y la dimensión de disponibilidad.

Caso práctico: recuperación ante desastre - Una inundación deja inoperativo el CPD principal. El comité de crisis activa el plan. - Servicios de prioridad 1 (historia clínica, receta) conmutan al CPD de respaldo, donde los datos están replicados: RTO cumplido en minutos u horas. - Servicios de prioridad 3 (informes estadísticos) se restauran desde backup en días, según su RTO. - Mientras tanto, los centros aplican procedimientos de contingencia; al final se planifica la vuelta (failback) y se documentan lecciones aprendidas.

Claves para el examen - BIA → fija RTO/RPO; el análisis de riesgos → identifica amenazas. - Hot = listo; warm = parcialmente equipado; cold = solo espacio e instalaciones. - DRP ⊂ plan de continuidad. ISO 22301 = continuidad (certificable).

Posibles trampas de test - Continuidad (mantener el negocio) ≠ disponibilidad (porcentaje de tiempo operativo de un sistema). - Un CPD de respaldo no es lo mismo que alta disponibilidad dentro del mismo CPD.

# 16. Seguridad del CPD: física, lógica y organizativa

## 16.1. Seguridad física (resumen)

Control de acceso por zonas, perímetro, vigilancia y CCTV, protección contra incendios e inundaciones, control ambiental (temperatura y humedad) y suministro eléctrico garantizado (apartados 5 a 8).

## 16.2. Seguridad lógica

- Segmentación de redes y zonas; cortafuegos entre zonas; redes de gestión aisladas.

- IDS/IPS, antimalware/EDR, filtrado de correo y navegación.

- Autenticación robusta (doble factor para administradores), gestión de identidades y cuentas privilegiadas (PAM), mínimo privilegio y segregación de funciones.

- Bastionado (hardening) de sistemas según guías (en el sector público, guías CCN-STIC).

- Gestión de vulnerabilidades y parches, planificada mediante gestión de cambios.

- Registro y monitorización: logs centralizados, correlación en un SIEM y vigilancia por un SOC; sincronización horaria para trazabilidad.

## 16.3. Seguridad organizativa

- Política de seguridad, normativa y procedimientos; roles y responsabilidades (en el ENS: responsable de la información, del servicio, de la seguridad y del sistema).

- Gestión de incidentes de seguridad y notificación (al CCN-CERT en el sector público; brechas de datos personales a la autoridad de control en 72 horas según el art. 33 RGPD).

- Formación y concienciación; control de proveedores; auditorías periódicas.

## 16.4. Esquema Nacional de Seguridad y protección de datos

El ENS (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo) es obligatorio para el sector público. Clasifica los sistemas en categorías BÁSICA, MEDIA o ALTA según el impacto en las dimensiones de seguridad (disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad) y establece medidas en tres marcos: organizativo (org), operacional (op) —que incluye continuidad del servicio (op.cont) y monitorización (op.mon)— y medidas de protección (mp), entre las que figuran las de protección de las instalaciones e infraestructuras (mp.if): áreas separadas con control de acceso, identificación de las personas, acondicionamiento de los locales, energía eléctrica, protección frente a incendios, protección frente a inundaciones y registro de entrada y salida de equipamiento. La conformidad se acredita mediante declaración (categoría básica) o certificación (media y alta).

En la Junta de Andalucía, la política de seguridad TIC se regula por el Decreto 1/2011, de 11 de enero, al que remiten los propios decretos de estructura de la Consejería para adecuar sus políticas de seguridad.

Los datos de salud son categoría especial de datos (art. 9 RGPD); su tratamiento exige medidas técnicas y organizativas apropiadas (art. 32 RGPD) y, en el sector público, la aplicación de las medidas del ENS (disposición adicional primera de la LOPDGDD).

| Seguridad física | Seguridad lógica |
| --- | --- |
| Protege instalaciones, equipos y soportes | Protege datos, sistemas y comunicaciones |
| Control de acceso a espacios, CCTV, incendios, clima, energía | Autenticación, autorización, cifrado, cortafuegos, parches |
| ENS: mp.if | ENS: op.acc, op.exp, mp.com, mp.info… |

Claves para el examen - ENS = RD 311/2022; categorías BÁSICA/MEDIA/ALTA; 5 dimensiones (D, A, I, C, T). - mp.if = protección de instalaciones e infraestructuras (acceso, energía, incendios, inundaciones…). - Brecha de datos personales: notificar en 72 h (art. 33 RGPD).

# 17. Monitorización del CPD y gestión de eventos

## 17.1. Qué se monitoriza

| Ámbito | Métricas típicas |
| --- | --- |
| Servidores y VM | CPU, memoria, disco, procesos, disponibilidad de servicios |
| Red | Estado de enlaces, ancho de banda, errores, latencia, pérdida de paquetes |
| Almacenamiento | Capacidad libre, IOPS, latencia, estado de discos y controladoras, replicación |
| Aplicaciones | Tiempos de respuesta, transacciones, errores, experiencia de usuario (sondas sintéticas) |
| Eléctrica | Carga de SAI, autonomía de baterías, estado de grupos, consumo por rack/PDU |
| Ambiental | Temperatura (entrada de racks), humedad, fugas de agua, puertas |
| Energía y eficiencia | Consumo total y TI, PUE |
| Trabajos batch | Estado de jobs, retrasos respecto al plan, códigos de retorno |

Herramientas: sistemas de gestión de red (NMS) basados en SNMP, agentes y monitorización de servicios, recogida de logs (syslog) y SIEM, plataformas DCIM (Data Center Infrastructure Management) para la infraestructura física y BMS para el edificio. Los eventos se visualizan en un centro de operaciones (NOC) 24×7.

## 17.2. Monitorización, supervisión, eventos e incidencias

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Monitorización | Observación y medición continua, normalmente automática, del estado de los elementos |
| Supervisión | Actividad humana de vigilancia e interpretación de lo monitorizado y de toma de decisiones |
| Evento | Cualquier cambio de estado significativo para la gestión de un elemento o servicio (informativo, advertencia o excepción) |
| Gestión de eventos | Filtrar, correlacionar y clasificar eventos para decidir la respuesta (ignorar, registrar, alertar, abrir incidencia, lanzar acción automática) |
| Incidencia (incidente) | Interrupción no planificada o reducción de la calidad de un servicio; se gestiona para restaurar el servicio cuanto antes |

No todo evento es una incidencia: un aviso de disco al 80 % es un evento de advertencia; la caída del servicio de citación es una incidencia. La gestión de eventos, bien afinada con umbrales y correlación, evita la fatiga de alertas y permite actuar antes de que el usuario perciba el problema.

Claves para el examen - Evento ≠ incidencia: la gestión de eventos decide si un evento genera una incidencia. - DCIM: gestión de la infraestructura física del CPD; SNMP: protocolo clásico de gestión de red.

# 18. Producción informática y explotación de sistemas

## 18.1. Concepto

La producción informática (o explotación de sistemas) es el conjunto de actividades que mantienen en funcionamiento, de forma controlada, los sistemas de información en el entorno de producción, es decir, el entorno real que usan los profesionales y la ciudadanía. Incluye la operación diaria, la ejecución de los procesos planificados, la supervisión, la gestión de incidencias y cambios, la administración de plataformas y la gestión de capacidad, disponibilidad y configuración. Su objetivo es prestar los servicios con los niveles acordados (SLA), con seguridad y eficiencia.

## 18.2. Entornos

| Entorno | Uso | Quién accede |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Construcción del software | Equipos de desarrollo |
| Pruebas / integración / QA | Verificación funcional e integración | Pruebas, usuarios clave |
| Preproducción | Réplica lo más fiel posible de producción para validar despliegues y rendimiento | Explotación, pruebas |
| Producción | Servicio real | Solo explotación, con cambios controlados |

| Producción | Desarrollo |
| --- | --- |
| Estabilidad, disponibilidad y control del cambio | Rapidez de cambio y experimentación |
| Datos reales (en sanidad, datos de salud) | Datos ficticios o anonimizados/seudonimizados |
| Acceso muy restringido y trazado | Acceso amplio para los desarrolladores |
| Cambios solo mediante gestión de cambios y pase a producción | Cambios continuos |

## 18.3. Funciones de la producción

- Operación: vigilancia de consolas y alertas, ejecución de procedimientos operativos (arranques, paradas, montaje de cintas, verificaciones), atención a la planificación batch, primer diagnóstico y escalado. Turnos 24×7.

- Administración de sistemas: instalación, configuración, parcheo, rendimiento y resolución técnica de sistemas operativos, virtualización, bases de datos, middleware, almacenamiento y redes (administradores especializados).

- Planificación y control de la producción: diseño del plan de trabajos, calendarios, dependencias y ventanas; control del cumplimiento del plan.

- Soporte: atención de incidencias y peticiones de usuarios (centro de servicios / service desk) y niveles de soporte especializados.

- Gestión de servicio: incidencias, problemas, cambios, configuración, capacidad, disponibilidad, continuidad y niveles de servicio.

- Automatización: scripts, orquestación, infraestructura como código, que reducen errores y tiempos.

| Administración de sistemas | Operación |
| --- | --- |
| Configura, optimiza y resuelve técnicamente las plataformas | Ejecuta procedimientos definidos y vigila |
| Conocimiento especializado (nivel 2–3) | Primer nivel técnico, turnos 24×7 |
| Define procedimientos operativos | Aplica los procedimientos y escala lo que no puede resolver |
| Interviene en cambios complejos | Ejecuta cambios estándar y tareas planificadas |

En el SAS, el soporte y la gestión de los CPD centrales se prestan mediante contratos de servicios estructurados en líneas de servicio —operación, transición (diseño y construcción de plataformas), valor añadido, dirección/planificación/mejora y transformación—, según la documentación pública de la licitación de «soporte para la gestión de los centros de procesos de datos centrales» (apartado 26.3). Es un ejemplo real de cómo se organiza la producción en un gran CPD público.

Claves para el examen - Producción = entorno real + operación controlada con niveles de servicio. - Operación ejecuta y vigila; administración configura y resuelve técnicamente.

# 19. Planificación de tareas de producción

## 19.1. Tipos de procesamiento

| Aspecto | Batch (por lotes) | Online / interactivo (OLTP) | Tiempo real |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición | Procesa conjuntos de datos acumulados, sin interacción del usuario, de forma planificada | Transacciones individuales iniciadas por el usuario, con respuesta inmediata | Respuesta garantizada dentro de un plazo estricto |
| Momento | Ventanas planificadas (a menudo nocturnas) | Continuo, en horario de servicio | Continuo |
| Ejemplos sanitarios | Cierres de facturación, cargas del almacén de datos, envíos masivos de recordatorios de cita, copias | Consultar la historia clínica, dar una cita, dispensar una receta | Monitorización de constantes vitales, control de equipos |
| Métrica clave | Tiempo total de la cadena; cumplir la ventana | Tiempo de respuesta, transacciones/s | Latencia máxima garantizada |

El batch y el online compiten por los mismos recursos: por eso los procesos pesados se planifican en ventanas de baja actividad, y los que deben ejecutarse en horario de servicio se limitan en consumo o se programan en momentos valle.

## 19.2. Elementos de la planificación

- Identificación de los trabajos (jobs): qué hace, sobre qué sistema, qué entradas y salidas tiene, quién es responsable funcional y técnico.

- Priorización: según criticidad del servicio y plazos de negocio (p. ej., la facturación mensual o las cargas que deben estar listas a las 8:00).

- Dependencias: relaciones de precedencia (el job B solo se ejecuta si A terminó bien), dependencias de ficheros (esperar la llegada de un fichero), de recursos (no ejecutar dos jobs que bloquean la misma tabla) y entre sistemas.

- Calendarios: diarios, laborables, festivos (autonómicos y locales), fin de mes, cierres; excepciones.

- Ventanas de ejecución: franjas horarias permitidas y hora límite de finalización.

- Recursos: CPU, memoria, cintas, licencias, conexiones a bases de datos; límites de concurrencia.

- Precondiciones y postcondiciones: condiciones que deben cumplirse antes (fichero presente, backup previo realizado) y resultado esperado (fichero generado, registros cargados, código de retorno 0).

- Duración estimada y camino crítico de la cadena.

- Reintentos: número y espaciado de reintentos automáticos ante fallos transitorios.

- Gestión de errores: acción ante fallo (parar la cadena, saltar, ejecutar job de recuperación), procedimiento de rearranque y responsable.

- Notificaciones: alertas a operación y a responsables ante fallo, retraso o fin anómalo.

- Registro: logs de ejecución, códigos de retorno, tiempos, histórico para auditoría y capacidad.

## 19.3. Planificadores y automatización

Los planificadores de trabajos (job schedulers o herramientas de automatización de cargas) centralizan la definición, planificación, ejecución y control de los procesos batch en múltiples plataformas. Funciones: calendarios, dependencias entre jobs y sistemas, disparadores por hora o por evento (llegada de fichero, mensaje), control de recursos, reintentos, rearranques, alertas, consola de operación, histórico y auditoría. Ejemplos (solo a título ilustrativo): Control-M, IBM Workload Scheduler, Broadcom Automic/CA 7, Stonebranch; en entornos más sencillos, cron (Unix/Linux) o el Programador de tareas de Windows; en entornos de datos, orquestadores de workflows como Apache Airflow.

- Job: unidad de trabajo planificable (un script, un programa, una transferencia de ficheros, una consulta).

- Cadena / flujo (workflow): conjunto de jobs con dependencias que forman un proceso de negocio completo.

- Scripts: automatizaciones en shell, PowerShell, Python…; deben estar versionados, documentados y controlados por cambios.

- Orquestación: coordinación automatizada de múltiples tareas y sistemas (p. ej., aprovisionar una VM, configurarla y desplegar una aplicación).

- Plan diario: instancia del plan generada a partir de las definiciones y calendarios, que operación supervisa.

Figura 4. Ciclo de vida de un trabajo planificado.

Ejemplo: cadena batch nocturna - 22:00 — J1: copia de seguridad de la base de datos de citación (precondición: fin de la actividad de tarde). - 23:00 — J2: extracción de citas del día siguiente (depende de J1 OK). - 23:30 — J3: generación de recordatorios SMS (depende de J2) y J4: carga en el almacén de datos (depende de J2); J3 y J4 en paralelo. - Hora límite 06:00 — J5: informe de control a responsables. Si J2 falla, J3, J4 y J5 no se liberan; el planificador reintenta J2 una vez y, si vuelve a fallar, alerta a operación con el log.

Claves para el examen - Batch = por lotes, planificado, sin interacción; online = transaccional e interactivo. - Planificar = identificar + priorizar + dependencias + calendario + ventana + recursos + pre/postcondiciones + reintentos + errores + notificaciones + registro.

# 20. Ejecución, control y trazabilidad de tareas

## 20.1. Ciclo de ejecución

- Inicio: el planificador lanza el job cuando se cumplen sus condiciones (hora, dependencias, recursos).

- Ejecución y supervisión: operación vigila el plan (jobs en curso, en espera, retrasados), el consumo de recursos y las alertas.

- Finalización y control de resultados: se comprueba el código de retorno (por convenio, 0 = correcto), los mensajes del log y, cuando procede, los resultados de negocio (número de registros, cuadres, ficheros generados).

- Tratamiento del error: diagnóstico, corrección (datos, espacio, conectividad) y reejecución desde el principio o rearranque desde un punto de control (checkpoint) si el proceso lo permite; si el problema excede a operación, escalado a administración o desarrollo según procedimiento.

- Cierre y registro histórico: el resultado queda registrado para auditoría, estadísticas y gestión de capacidad.

## 20.2. Trazabilidad

La trazabilidad de la producción permite reconstruir qué se ejecutó, cuándo, por quién o por qué disparador, con qué versión, con qué datos y con qué resultado. Se garantiza mediante: logs de ejecución centralizados y conservados; auditoría del planificador (quién modificó una definición o forzó un job); vinculación de toda modificación de jobs y scripts a un cambio aprobado; versionado de scripts; sincronización horaria de los sistemas; separación de funciones (quien desarrolla no ejecuta en producción) y registro de las intervenciones manuales (reejecuciones, forzados) con su justificación. El ENS incluye la trazabilidad como dimensión de seguridad.

Caso práctico: fallo de un job y reejecución - J4 (carga en el almacén de datos) termina con código de retorno 8: «tablespace lleno». El planificador marca el job en error y alerta. - Operación registra la incidencia, consulta el procedimiento operativo del job y escala al administrador de base de datos, que amplía el espacio (cambio estándar preaprobado). - Operación reejecuta J4 desde el punto de control; termina con código 0 y el planificador libera J5. - Se documenta todo en la incidencia; si el problema se repite, se abre un problema para su causa raíz (previsión de capacidad insuficiente).

Claves para el examen - Código de retorno 0 = ejecución correcta (convenio habitual). - Reejecución (desde el inicio) ≠ rearranque desde checkpoint. - Trazabilidad = logs + auditoría + cambios aprobados + versionado + sincronización horaria.

# 21. Gestión de cambios en producción

Un cambio es la adición, modificación o eliminación de cualquier elemento que pueda afectar a los servicios. En ITIL 4 la práctica se denomina habilitación del cambio (change enablement); su objetivo es maximizar el número de cambios exitosos evaluando riesgos, autorizándolos y gestionando su calendario.

## 21.1. Tipos de cambio

| Tipo | Características | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Estándar | Bajo riesgo, procedimiento conocido, preautorizado | Ampliar espacio de un volumen, alta de usuario |
| Normal | Requiere evaluación y autorización según riesgo (en su caso, por un comité CAB) | Actualización de versión de una aplicación |
| De emergencia | Debe implantarse lo antes posible (resolver incidencia grave o vulnerabilidad crítica); autorización abreviada (ECAB) y documentación posterior | Parche urgente frente a vulnerabilidad explotada |

## 21.2. Proceso

- Petición de cambio (RFC): descripción, justificación, elementos afectados, urgencia.

- Evaluación: impacto, riesgo, recursos, dependencias con otros cambios, relación con la CMDB.

- Autorización: por la autoridad de cambio correspondiente (CAB para cambios normales relevantes).

- Planificación: calendario de cambios, coordinación y comunicación a usuarios y centros.

- Pruebas en preproducción; preparación del plan de reversión (rollback/back-out).

- Ventana de cambio: franja acordada de menor impacto (en el SAS se comunican como «intervenciones programadas» a través de ayudaDIGITAL).

- Ejecución según procedimiento.

- Verificación técnica y funcional; si falla, se aplica la reversión.

- Documentación y actualización de la CMDB.

- Cierre y revisión post-implantación (PIR).

## 21.3. Cambio, incidencia, problema y petición

| Concepto | Definición | Objetivo | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Incidencia | Interrupción no planificada o degradación de un servicio | Restaurar el servicio cuanto antes | No funciona la impresión de recetas en un centro |
| Problema | Causa, real o potencial, de una o varias incidencias | Encontrar la causa raíz y eliminarla (error conocido, solución temporal) | Las caídas repetidas se deben a un fallo de firmware |
| Cambio | Modificación de un elemento que puede afectar al servicio | Implantar la modificación controlando el riesgo | Actualizar el firmware |
| Petición de servicio | Solicitud del usuario de algo estándar ya previsto | Atenderla según catálogo | Alta en un módulo, nuevo equipo, restablecer contraseña |

Caso práctico: cambio en producción - RFC: actualizar el sistema operativo de los servidores de aplicación de citación. Evaluación: riesgo medio; servicio crítico. - Autorización por el CAB; ventana: domingo 06:00–08:00; comunicación previa a los centros. - Pruebas previas en preproducción; plan de reversión: snapshot de las VM y procedimiento de vuelta atrás. - Ejecución nodo a nodo, retirándolos del balanceador para no cortar el servicio; verificación funcional; cierre y actualización de la CMDB.

Claves para el examen - Estándar = preautorizado; emergencia = urgente con ECAB. - Todo cambio debe tener plan de reversión y verificación. - Incidencia → restaurar; problema → causa raíz; cambio → modificar; petición → servicio estándar.

# 22. Gestión de incidencias, operación y niveles de servicio

## 22.1. Ciclo de vida de la incidencia

- Detección: por monitorización (evento) o por aviso del usuario al centro de servicios.

- Registro: ticket con fecha, usuario, servicio, síntomas.

- Clasificación (servicio, categoría) y priorización: prioridad = impacto × urgencia.

- Diagnóstico inicial en primer nivel (base de conocimiento, soluciones conocidas).

- Escalado: funcional (a un grupo más especializado: 2.º/3.er nivel, fabricante) o jerárquico (a la dirección cuando el impacto lo exige).

- Resolución y recuperación del servicio (puede ser una solución temporal).

- Cierre con confirmación del usuario y documentación (causa, solución) para la base de conocimiento.

|  | Urgencia alta | Urgencia media | Urgencia baja |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto alto (muchos usuarios o servicio crítico) | P1 – Crítica | P2 – Alta | P3 – Media |
| Impacto medio | P2 – Alta | P3 – Media | P4 – Baja |
| Impacto bajo (un usuario) | P3 – Media | P4 – Baja | P4 – Baja |

Las incidencias graves (major incidents) activan un procedimiento específico con coordinación reforzada, comunicación frecuente y, si procede, activación del plan de continuidad.

## 22.2. Niveles de servicio

- SLA (Service Level Agreement): acuerdo con el cliente o usuario sobre disponibilidad, tiempos de respuesta y resolución, horario de servicio.

- OLA (Operational Level Agreement): acuerdo interno entre grupos de soporte que sustenta el SLA.

- UC (Underpinning Contract): contrato con proveedor externo que sustenta el SLA (en la Administración, los pliegos definen los ANS —acuerdos de nivel de servicio— y penalizaciones).

- Indicadores: disponibilidad, tiempo de respuesta, tiempo de resolución por prioridad, porcentaje de resolución en primer nivel, satisfacción.

En el SAS, el soporte a los profesionales se presta a través del Centro de Servicios al Usuario (CGES), integrado en el servicio ayudaDIGITAL, con canales telefónico, web (área personal), app, chat y WhatsApp, y apoyo de inteligencia artificial (asistente AYDI). El servicio atiende a más de 130.000 profesionales (apartado 26.4).

Caso práctico: gestión de una incidencia - 08:05 — Varios centros de salud de una provincia no acceden a Diraya. La monitorización ya había generado un evento de caída de un enlace WAN. - El centro de servicios registra la incidencia como P1 (impacto alto, urgencia alta), la asocia a la de monitorización y escala al grupo de comunicaciones. - Comunicaciones confirma la avería del operador; se conmuta al enlace de respaldo (recuperación). 08:40: servicio restablecido. - Cierre documentado; se abre un problema porque el respaldo no conmutó automáticamente.

Claves para el examen - Prioridad = impacto × urgencia. - Escalado funcional (más conocimiento) vs. jerárquico (más autoridad). - SLA (con el cliente) – OLA (interno) – UC (proveedor).

# 23. Gestión de la capacidad y del rendimiento

La gestión de la capacidad asegura que los recursos (TI e infraestructura física) sean suficientes para la demanda actual y futura con un coste justificado. Trabaja en tres planos: capacidad del negocio (demanda prevista: nuevos centros, nuevos servicios), capacidad del servicio (rendimiento de cada servicio) y capacidad de los componentes (CPU, memoria, disco, red, energía, clima).

- Monitorización y tendencias: series históricas de uso para detectar crecimiento y estacionalidad (campañas de vacunación, verano).

- Umbrales: avisos antes de la saturación (p. ej., advertencia al 75 %, crítico al 90 %).

- Saturación: cuando un recurso llega a su límite aparecen colas y los tiempos de respuesta crecen de forma no lineal.

- Escalabilidad: vertical (scale up: más recursos a un servidor) u horizontal (scale out: más nodos).

- Plan de capacidad (capacity planning): previsión, modelado y plan de adquisiciones con plazos realistas (contratación pública).

- Gestión de la demanda: mover cargas a horas valle, limitar procesos no críticos.

| Recurso | Indicador | Ejemplo de decisión |
| --- | --- | --- |
| CPU | % uso medio y pico, cola de ejecución | Añadir un host al clúster si el pico supera el 80 % con un host caído (criterio N+1) |
| Memoria | % uso, paginación (swap) | Evitar sobresuscripción excesiva en virtualización |
| Almacenamiento | TB libres, crecimiento mensual, latencia | Si crece 2 TB/mes y quedan 10 TB, hay 5 meses: iniciar compra ya |
| Red | % ocupación de enlaces | Ampliar enlace WAN al superar el 70 % sostenido |
| Energía | kW por rack y total vs. capacidad de SAI | No instalar nuevos racks de alta densidad si se pierde la redundancia N+1 |
| Climatización | kW térmicos vs. capacidad frigorífica | Si la carga térmica supera la capacidad de N unidades, la redundancia N+1 ha desaparecido aunque todas funcionen |

Claves para el examen - Capacidad de negocio, de servicio y de componentes. - La redundancia se «consume» si la carga crece sin ampliar la infraestructura.

# 24. Gestión de la configuración

- Configuración: conjunto de elementos y sus parámetros que componen un servicio.

- Elemento de configuración (CI): cualquier componente que debe gestionarse para prestar un servicio: servidor, VM, base de datos, aplicación, enlace, contrato, documento.

- CMDB (base de datos de gestión de la configuración): repositorio de los CI, sus atributos y sus relaciones (qué aplicación corre en qué VM, sobre qué host, con qué almacenamiento).

- Inventario vs. CMDB: el inventario lista activos; la CMDB añade relaciones y estado, y permite el análisis de impacto.

- Línea base: configuración aprobada en un momento dado, referencia para cambios y auditorías.

- Versionado: control de versiones de software, scripts y configuraciones (repositorios tipo Git; infraestructura como código).

- Trazabilidad: todo cambio en un CI debe proceder de un cambio aprobado y quedar registrado.

- Auditoría/verificación: comparar la CMDB con la realidad (descubrimiento automático) y corregir desviaciones.

Claves para el examen - CI = elemento de configuración; CMDB = CI + relaciones. - La CMDB alimenta la evaluación de impacto de cambios e incidencias.

# 25. Organización de un centro de proceso de datos

La siguiente es una organización genérica y orientativa; cada organización la adapta (y parte de las funciones puede estar externalizada). No debe presentarse como la organización oficial del SAS, que se describe en el apartado 26.

| Rol | Funciones principales |
| --- | --- |
| Dirección TIC / del CPD | Estrategia, presupuesto, contratación, relación con el negocio, riesgos |
| Responsable de infraestructuras | Instalaciones físicas, energía, clima, capacidad del CPD, proveedores de facilities |
| Administradores de sistemas | Sistemas operativos, virtualización, plataformas |
| Administradores de bases de datos (DBA) | Instalación, rendimiento, copias y recuperación de BBDD |
| Administradores de redes y comunicaciones | LAN, WAN, cortafuegos, balanceadores |
| Administradores de almacenamiento y backup | Cabinas, SAN, replicación, políticas de copia |
| Operadores | Vigilancia 24×7, ejecución del plan batch, procedimientos, primer diagnóstico y escalado |
| Planificación y control de la producción | Definición de jobs, calendarios, control del plan |
| Centro de servicios / soporte | Recepción y resolución de incidencias y peticiones (1.er nivel) |
| Seguridad | Responsable de seguridad (ENS), SOC, gestión de vulnerabilidades |
| Continuidad | Plan de continuidad y DR, pruebas |
| Monitorización (NOC) | Herramientas y consolas de supervisión |
| Gestión de cambios / de incidencias / de configuración | Dueños de proceso y coordinación |

Desde el punto de vista técnico la organización se estructura por tecnologías (sistemas, redes, almacenamiento); desde el operativo, por turnos y niveles de soporte; desde el organizativo, por dependencia jerárquica y responsabilidades; y desde el funcional, por procesos de gestión de servicio (incidencias, cambios, capacidad…). La segregación de funciones (desarrollo/producción, administración/auditoría) es un principio de control.

Claves para el examen - La organización genérica por roles no es la estructura oficial del SAS. - Segregación de funciones: quien desarrolla no opera producción.

# 26. Organización de los CPD y de los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud (situación actual)

Fecha de referencia y naturaleza de la información - Situación verificada a 26 de septiembre de 2026 con fuentes oficiales (BOJA, portal de la Junta de Andalucía y portal del SAS) y documentación contractual pública. - Se indica en cada caso si el dato procede de norma (BOJA), de información institucional (portales oficiales), de documentación contractual (pliegos/licitaciones) o de prensa. Lo no verificado no se presenta como hecho. - La estructura de la Junta cambió en julio de 2026 (XIII Legislatura). Si la fecha de tu examen es posterior, comprueba en el BOJA si ha habido nuevas modificaciones.

## 26.1. Encaje institucional del SAS

[Norma] El Servicio Andaluz de Salud es una agencia administrativa de las previstas en el artículo 65 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y, dentro de ella, a la Viceconsejería de Sanidad y Consumo (Decreto 189/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias; BOJA extraordinario n.º 15, de 31 de julio de 2026). La reorganización deriva del Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, que reestructuró las Consejerías.

[Norma / portal oficial] Órganos directivos del SAS vigentes:

- Dirección Gerencia, con rango de Viceconsejería (titular a la fecha: María de los Ángeles García Rescalvo, según el portal de la Junta).

- Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.

- Dirección General de Recursos Económicos y Financieros, y Contratación (antes, Dirección General de Gestión Económica y Servicios).

- Dirección General de Personal.

- Dirección General de Transformación e Infraestructuras Sanitarias (de nueva creación en 2026; orientada a la transformación del sistema sanitario y a la planificación de las infraestructuras sanitarias).

- Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (DGSDIT) (antes, Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

Figura 5. Encaje de la DG de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (septiembre de 2026).

## 26.2. La Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas

[Norma] Es el órgano directivo del SAS competente en tecnologías de la información y comunicaciones y, por tanto, en la infraestructura tecnológica y los CPD del organismo. Sus atribuciones se ejercen sin perjuicio de las competencias de la Agencia Digital de Andalucía y en coordinación con ella. Entre ellas, las más relacionadas con este tema son:

- Desarrollo y ejecución de la Estrategia de Salud Digital en el ámbito del SAS.

- Planificación, ejecución y supervisión de proyectos de servicios digitales, garantizando su calidad y disponibilidad.

- Planificar y gestionar la infraestructura tecnológica y las comunicaciones del SAS.

- Programar y planificar recursos tecnológicos para un uso eficiente y sostenible.

- Implementar y supervisar políticas de seguridad para proteger la infraestructura tecnológica y los datos de los pacientes frente a ciberamenazas; coordinar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

- Asegurar la interoperabilidad entre plataformas y servicios de salud.

- Gobernanza del dato (seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad) e implantación de soluciones de almacenamiento y análisis.

- Incorporar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

- Planes de renovación del puesto de usuario y soporte técnico y resolución de incidencias a los usuarios TIC.

- Definir y desarrollar la agenda de transformación digital del SAS, en coordinación con la ADA y alineada con la Estrategia de Salud Digital de Andalucía.

[Portal oficial] Titular a la fecha: Ismael Vargas Pina (nombrado por Decreto 350/2026, de 30 de julio). Sede: Avda. de la Constitución, 18, Sevilla. El portal de la Junta relaciona como unidades de la Dirección General la Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información, la Coordinación de Sistemas de Información y el Servicio de Informática. No se ha localizado un organigrama oficial publicado que detalle por debajo de ese nivel las áreas de infraestructuras, CPD o producción, por lo que no se describen aquí para no presentar inferencias como datos oficiales.

[Norma] Conviene distinguir este órgano de la Dirección General de Salud Digital y Ordenación Farmacéutica, que pertenece a la Consejería (no al SAS) y depende de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud: a ella corresponden, en un plano más estratégico, el impulso de la transformación digital sanitaria en coordinación con la ADA, el diseño, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Salud Digital, la política de gobierno del dato en salud y la implantación del Espacio Europeo de Datos de Salud. Además, las demás direcciones generales del SAS asumen la responsabilidad funcional de los sistemas de información necesarios para sus funciones (así lo recogían expresamente los decretos de estructura anteriores).

## 26.3. Los CPD centrales del SAS

[Documentación contractual] Según la documentación pública de la licitación de los servicios de soporte para la gestión de los centros de procesos de datos centrales del Servicio Andaluz de Salud (espacio «Licitaciones TIC» del SAS), los CPD corporativos del SAS son los CPD regionales de Sevilla y Málaga, cuya infraestructura física de sala y tareas básicas de operación se describen en el pliego de prescripciones técnicas. La documentación organiza el servicio en líneas: servicio de dirección, planificación y mejora; línea de servicios de operación (incluida la resolución de peticiones de un catálogo, indicando cuáles están sujetas a control del cambio); línea de transición (diseño y construcción de plataformas); línea de valor añadido (entre otros, provisión y soporte especializado de comunicaciones WAN); y servicio de transformación. Los anexos catalogan los aplicativos centrales alojados en las plataformas de negocio, las plataformas tecnológicas, las instancias de bases de datos y las capas de servicios tecnológicos con su distribución entre los CPD centrales.

[Fuente oficial – Consejo de Gobierno] En julio de 2026 el Consejo de Gobierno autorizó la prórroga por 36 meses de este contrato, por 44.795.507 euros. El contrato se había formalizado en agosto de 2024 y preveía esa posibilidad. Según la referencia oficial, garantiza el funcionamiento de las infraestructuras que sustentan los principales sistemas de información del SAS: Diraya (historia clínica electrónica), los sistemas de dispensación farmacéutica, citación, SIGLO (gestión logística) y ClicSalud+, utilizados por profesionales, oficinas de farmacia y ciudadanía.

## 26.4. Soporte a usuarios: CGES y ayudaDIGITAL

[Portal oficial] El Centro de Servicios al Usuario (CGES) del SAS funciona desde 1998 y está integrado en el servicio de soporte integral ayudaDIGITAL, que incluye el centro de servicios y los servicios de puesto de usuario, con canales telefónico, área personal web, app móvil, chat y WhatsApp, y un asistente con inteligencia artificial (AYDI). El SAS indica que este servicio asiste a más de 130.000 profesionales del sistema sanitario público andaluz. En la terminología del tema, el CGES es el centro de servicios (service desk): punto único de contacto para incidencias y peticiones.

[Portal oficial] A través de ayudaDIGITAL se comunican también las intervenciones programadas en las plataformas (por ejemplo, actualizaciones de la plataforma de servidores físicos o cortes planificados para actualizar aplicaciones como la de tarjeta sanitaria), lo que ilustra en la práctica la gestión de cambios con ventana y comunicación previa.

## 26.5. Ámbito provincial y de centros

[Información institucional/prensa – con cautela] Además de los CPD centrales, existen CPD en centros sanitarios que dan servicio a su ámbito. Ejemplos publicados: el CPD del Hospital de Jerez (descrito por el propio área sanitaria en 2021) y el CPD de referencia provincial en el Hospital Infanta Elena de Huelva (información de prensa de febrero de 2026). En 2021 el Área de Gestión Sanitaria de Jerez describía un modelo en el que los Subdirectores TIC provinciales coordinaban a los jefes de servicio de su provincia y reportaban al Subdirector TIC del SAS; esta descripción corresponde a la etapa anterior a la creación de la Dirección General (2024) y no se ha localizado un documento oficial posterior que confirme su configuración actual.

## 26.6. Relación con la Agencia Digital de Andalucía y el nuevo CPD de la Junta

- [Norma] La Agencia Digital de Andalucía (ADA) se creó por la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2020 (Presupuesto 2021) y sus Estatutos se aprobaron por el Decreto 128/2021, de 30 de marzo. Integra los servicios TIC de la Administración de la Junta y de sus agencias administrativas y de régimen especial, salvo el Servicio Andaluz de Salud, que mantiene sus propios servicios TIC (según la memoria del Presupuesto 2026).

- [Norma/portal] Su adscripción ha variado: Consejería de la Presidencia (2021–2025); Consejería de Industria, Energía y Minas (tras el Decreto del Presidente 5/2025); y, desde la reestructuración de julio de 2026, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, competente en tecnologías de la información, telecomunicaciones, interoperabilidad y ciberseguridad.

- [Fuente oficial] La ADA construye, a través de Sandetel, el nuevo CPD corporativo de la Junta de Andalucía en el antiguo edificio de El Palenque (Isla de la Cartuja, Sevilla TechPark), con una inversión de unos 35 millones de euros cofinanciada con fondos Next Generation, una superficie de 5.150 m², un sistema de autoconsumo fotovoltaico de más de 20.000 m² y un modelo de nube híbrida vinculado a la Estrategia Cloud de Andalucía 2030; la primera piedra se colocó en diciembre de 2025. Es un CPD de la Junta (ADA), no un CPD del SAS.

## 26.7. Otras actuaciones de infraestructura publicadas

- [Portal oficial] Proyecto de infraestructura hiperconvergente para el SAS, iniciado en 2020.

- [Portal oficial] Renovación de la electrónica de fibra de la red de área de almacenamiento (SAN).

- [Portal oficial] Renovación de 18.500 equipos informáticos de profesionales (plan de renovación del puesto de usuario).

Claves para el examen - Órgano TIC del SAS hoy: Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (Decreto 189/2026). - El SAS depende de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias (Viceconsejería de Sanidad y Consumo). - CPD corporativos del SAS según documentación contractual: Sevilla y Málaga. - La ADA gestiona las TIC de la Junta excepto el SAS; el nuevo CPD de El Palenque es de la Junta/ADA. - CGES (desde 1998) + ayudaDIGITAL = centro de servicios al usuario del SAS.

Posibles trampas de test - No confundir la DG de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (SAS) con la DG de Salud Digital y Ordenación Farmacéutica (Consejería). - Denominaciones como «Subdirección de Tecnologías de la Información (STIC)», «DG de Sistemas de Información y Comunicaciones» o «DG de Tecnologías de la Información y Comunicaciones» son históricas (apartado 27).

# 27. Evolución histórica de la organización TIC del SAS

Figura 6. Evolución del órgano TIC del SAS.

| Periodo / norma | Consejería de adscripción | Órgano TIC del SAS | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta septiembre de 2024 (Decretos 105/2019 y 156/2022) | Salud y Familias (2019) → Salud y Consumo (2022) | Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC), unidad de los servicios centrales, con subdirecciones TIC provinciales | El CGES y ayudaDIGITAL dependían de la STIC |
| Decreto 198/2024, de 3 de septiembre | Salud y Consumo | Se crea la DG de Sistemas de Información y Comunicaciones (DGSIC) | Eleva el área TIC del SAS a rango de Dirección General |
| Decreto 168/2025, de 5 de noviembre | Sanidad, Presidencia y Emergencias | Pasa a DG de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) | Nivel operativo; la estrategia de salud digital se sitúa en la SG de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Consejería |
| Decreto 189/2026, de 30 de julio (vigente) | Presidencia, Sanidad y Emergencias | Pasa a DG de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (DGSDIT) | Se suprime la SG de Investigación, Innovación y Salud Digital; se crea la DG de Salud Digital y Ordenación Farmacéutica (Consejería) y la DG de Transformación e Infraestructuras Sanitarias (SAS) |

Situación en el momento de la pregunta vs. situación actual - Situación en el momento de las preguntas del banco: las 6 preguntas del CSV versan sobre conceptos técnicos (free cooling, TIA-942, SAI, pasillos, Tier) y no dependen de la estructura organizativa del SAS, por lo que su respuesta no ha cambiado. - Situación actual: si en una convocatoria futura aparece una pregunta sobre el órgano responsable de las TIC del SAS, hay que fijarse en la fecha de referencia del temario o de la convocatoria. Con la normativa vigente a septiembre de 2026, la respuesta es la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas. - Si una pregunta antigua menciona la «Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC)», se refiere a la etapa anterior a septiembre de 2024.

Nota sobre la denominación de la Consejería: la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias (2025) y la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias (2026) son órganos distintos; la segunda sustituyó a la primera tras el Decreto del Presidente 9/2026.

Claves para el examen - STIC (hasta 2024) → DGSIC (2024) → DGTIC (2025) → DGSDIT (2026). - Decretos de estructura: 105/2019 → 156/2022 → 198/2024 → 168/2025 → 189/2026.

# 28. Eficiencia energética y sostenibilidad del CPD

## 28.1. PUE y otros indicadores

El PUE (Power Usage Effectiveness), propuesto por The Green Grid y normalizado en ISO/IEC 30134-2 (y en la serie EN 50600-4), se define como:

PUE = Energía total consumida por la instalación del CPD / Energía consumida por los equipos TI (medida sobre un periodo, idealmente anual).

- Su valor es ≥ 1; 1 sería el ideal teórico (toda la energía va a TI). Valores en torno a 1,2–1,5 son propios de CPD eficientes; CPD antiguos pueden superar 2.

- DCiE = 1/PUE × 100 (%): expresión inversa.

- El PUE mide la eficiencia de la infraestructura de soporte (clima, pérdidas eléctricas, iluminación), no la eficiencia global ni la de los equipos TI. Paradoja: si se virtualiza y se reduce la carga TI sin ajustar la climatización, el PUE puede empeorar aunque el consumo total baje.

- Otros indicadores: WUE (uso de agua), CUE (emisiones de carbono), REF (factor de energía renovable), ERF (reutilización de energía).

## 28.2. Marco europeo

La Directiva (UE) 2023/1791 de eficiencia energética (art. 12) obliga a los centros de datos con una demanda de potencia TI instalada de al menos 500 kW a comunicar indicadores de rendimiento energético y sostenibilidad a una base de datos europea, conforme al Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. Existe además el Código de Conducta Europeo sobre Eficiencia Energética en CPD (voluntario, de buenas prácticas).

## 28.3. Medidas de eficiencia

- Virtualización y consolidación; apagado de servidores sin uso (zombies).

- Contención de pasillos, paneles ciegos, sellado del suelo técnico.

- Subir las consignas de temperatura dentro del rango recomendado de ASHRAE.

- Free cooling, variadores de velocidad, SAI de alta eficiencia (modos eco), iluminación LED con detección de presencia.

- Energías renovables y reutilización del calor.

- Ejemplo publicado: el nuevo CPD de la Junta en El Palenque prevé cubrir al menos el 50 % de su demanda con autoconsumo fotovoltaico y usar refrigeración por expansión directa en lugar de sistemas basados en agua.

Claves para el examen - PUE = energía total / energía TI; ≥ 1; cuanto más cercano a 1, mejor. - PUE ≠ eficiencia global del CPD. - CPD ≥ 500 kW TI: obligación de reporte en la UE (Directiva 2023/1791; Reglamento Delegado 2024/1364).

Posibles trampas de test - Un PUE de 0,8 es imposible. - Reducir carga TI puede empeorar el PUE sin empeorar la eficiencia real.

# 29. Casos prácticos adicionales

Diseño de un CPD para un área sanitaria - Necesidad: alojar sistemas locales (PACS, laboratorio, departamentales) con alta disponibilidad; los sistemas corporativos (Diraya, receta) residen en los CPD centrales. - Decisiones: sala fuera de sótanos y alejada de conducciones de agua; 12 racks con pasillo frío contenido; SAI modular N+1 y doble alimentación A/B; grupo electrógeno compartido con el hospital; clima N+1 con free cooling indirecto; detección por aspiración y extinción por gas inerte; control de acceso con tarjeta y PIN; replicación de datos críticos al CPD central y copias fuera del sitio. - Nivel orientativo: equivalente a un diseño mantenible concurrentemente (clase 3 / Rated-3) en energía y clima.

Incendio en la sala técnica - El sistema de aspiración detecta partículas en fase incipiente: alarma de primer nivel; operación revisa la sala. - Confirmación por segunda zona: alarma general, parada de climatización, cierre de compuertas, cuenta atrás y evacuación; descarga del agente gaseoso. - Servicios afectados: se evalúa conmutar al sitio alternativo según el plan de continuidad; tras la extinción, ventilación, peritaje, restauración y recarga del sistema según RIPCI.

Caída de comunicaciones - Se pierde el enlace principal del CPD con un operador. Con doble operador y rutas diversas, el encaminamiento dinámico lleva el tráfico al segundo operador sin impacto perceptible. - Sin redundancia: incidencia P1, comunicación a centros, activación de procedimientos de contingencia (trabajo con datos locales/manuales) y escalado al operador según ANS del contrato.

Monitorización proactiva - La monitorización detecta que la latencia de la cabina de almacenamiento crece un 20 % semanal y que un volumen alcanzará el 90 % en 10 días. - Gestión de eventos: se genera un aviso (no incidencia). Gestión de capacidad: se planifica ampliación mediante un cambio normal antes de que afecte al servicio. Resultado: se evita la incidencia.

# 30. Claves finales y detección de trampas de test

| Pareja de conceptos | Diferencia clave |
| --- | --- |
| N+1 vs. 2N | N+1: una unidad de reserva en el mismo sistema. 2N: dos sistemas completos independientes |
| Disponibilidad vs. continuidad | Disponibilidad: % de tiempo operativo de un servicio. Continuidad: capacidad de la organización de seguir funcionando ante un incidente disruptivo |
| Backup vs. replicación | Backup: copias históricas independientes y restaurables. Replicación: copia continua del estado actual (replica también los errores) |
| RPO vs. RTO | RPO: datos que se pueden perder (hacia atrás). RTO: tiempo para restaurar (hacia delante) |
| SAN vs. NAS | SAN: bloque, red dedicada (FC/iSCSI). NAS: fichero, LAN (NFS/SMB) |
| Batch vs. online | Batch: lotes, planificado, sin interacción. Online: transacciones interactivas con respuesta inmediata |
| Incidencia vs. problema | Incidencia: restaurar el servicio. Problema: causa raíz de una o varias incidencias |
| Cambio vs. petición | Cambio: modificación controlada con riesgo. Petición: servicio estándar del catálogo |
| Monitorización vs. operación | Monitorización: observar y medir. Operación: actuar (ejecutar procedimientos, reaccionar) |
| Monitorización vs. gestión de eventos | Monitorización: recoger datos. Gestión de eventos: interpretar y decidir la respuesta |
| CPD principal vs. centro de respaldo | Principal: producción habitual. Respaldo: asume servicios en caso de desastre (hot/warm/cold) |
| Hot vs. warm vs. cold site | Hot: listo con datos. Warm: parcialmente equipado. Cold: solo espacio e instalaciones |
| Estándar vs. certificación | Estándar: documento de requisitos. Certificación: evaluación de un tercero con validez temporal (TIA-942: 3 años) |
| Tier (Uptime) vs. Rated (TIA) vs. clase (EN 50600) | Tres sistemas distintos de 4 niveles; no se deben mezclar |
| Seguridad física vs. lógica | Física: espacios, equipos, entorno. Lógica: datos, accesos, redes |
| Producción vs. desarrollo | Producción: servicio real y estable con datos reales. Desarrollo: cambio continuo con datos de prueba |
| Administración vs. operación | Administración: configura y resuelve técnicamente. Operación: ejecuta procedimientos y vigila 24×7 |
| Estructura SAS histórica vs. actual | STIC (hasta 2024) → DGSIC → DGTIC → DGSDIT (2026) |

Datos numéricos para memorizar - 1U = 44,45 mm; rack de 19″. - Rango recomendado ASHRAE aire de entrada ≈ 18–27 °C. - Certificación TIA-942: diseño 1 año; instalación 3 años (vigilancia anual). - TIA-942 revisión C: mayo 2024. ENS: RD 311/2022. RIPCI: RD 513/2017. REBT: RD 842/2002. - 99,99 % ≈ 52,6 min/año; 99,999 % ≈ 5,3 min/año; Tier I ≈ 28,8 h; Tier IV ≈ 26,3 min. - RGPD: notificación de brechas en 72 h. CPD ≥ 500 kW TI: reporte energético UE. - Contrato soporte CPD centrales SAS: formalizado agosto 2024; prórroga 36 meses (44,8 M€) autorizada en julio de 2026.

# 31. Anexo: comprobación de cobertura de las preguntas del banco

Resolución comentada de las preguntas del CSV para verificar que el documento contiene la información necesaria. No sustituye al estudio de los apartados.

| ID | Pregunta (resumen) | Correcta | Justificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 780 | Free cooling en el Green CPD | D | Usa las bajas temperaturas del aire exterior cuando son inferiores a las necesarias. A = contención de pasillos; B = refrigeración líquida; C = paneles solares (distractores) | Vigente |
| 974 | Validez de la certificación TIA-942 de un CPD operativo | C (3 años) | Certificación de instalaciones: 3 años con auditorías de vigilancia anuales; recertificación al tercer año. El enunciado dice «rectificación», que debe entenderse como recertificación | Vigente (redacción mejorable) |
| 1381 | ¿Qué significa SAI o UPS? | A | Sistema de Alimentación Ininterrumpida / Uninterruptible Power Supply | Vigente |
| 1424 | Pasillo frío/pasillo caliente optimiza… | B | La climatización del CPD | Vigente |
| 6348 | Redundancia asociada a Tier IV | D (2N) | Tier IV = tolerante a fallos, sistemas duplicados independientes. 2N+1 es más exigente pero no es la asociación canónica | Vigente, con matiz |
| 6619 | Concepto TIER | A | Fiabilidad asociada a 4 niveles. B es falsa (no puntúa de 0 a 99,999); C es falsa (no es un ratio de eficiencia térmica); D es falsa | Vigente, con matiz terminológico (TIA usa hoy «Rated») |

Resultado de la auditoría de cobertura: 6 de 6 preguntas (100 %) pueden resolverse con el contenido del documento.

# 32. Conclusiones

Planificar un CPD es decidir, desde el análisis de necesidades y el BIA, qué nivel de disponibilidad se necesita y cuánto cuesta, y trasladarlo a una ubicación, un diseño y unas instalaciones (energía, clima, incendios, seguridad) coherentes con estándares reconocidos. Explotarlo es mantener los servicios en producción con procesos disciplinados: planificación y control de trabajos, gestión de cambios, incidencias, problemas, capacidad y configuración, con trazabilidad y seguridad conforme al ENS. En el SAS, estas funciones se concentran hoy en la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas, con CPD corporativos en Sevilla y Málaga, un centro de servicios (CGES/ayudaDIGITAL) y una relación de coordinación con la Agencia Digital de Andalucía, que gestiona las TIC del resto de la Junta. Para el examen, la clave es dominar las definiciones y equivalencias (SAI, Tier/2N, pasillos, free cooling, RPO/RTO, backup), no confundir norma con certificación ni estructuras históricas con la vigente.

# 33. Fuentes y referencias

Fuentes consultadas y verificadas en septiembre de 2026. Se indican solo enlaces comprobados durante la elaboración.

## 33.1. Normativa y fuentes oficiales (BOJA, Junta de Andalucía, SAS)

| Título | Organismo | Fecha / estado | Enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto 189/2026, de 30 de julio, estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias | Junta de Andalucía (BOJA extr. 15) | 31/07/2026 – vigente | https://www.juntadeandalucia.es/boja/2026/515/1 |
| Decreto 168/2025, de 5 de noviembre, estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias | Junta de Andalucía (BOJA extr. 13) | 05/11/2025 – derogado por el anterior | https://www.juntadeandalucia.es/boja/2025/513/1 |
| Decreto 198/2024, de 3 de septiembre, estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo | Junta de Andalucía | 2024 – derogado | https://www.juntadeandalucia.es/boja/2024/516/1 |
| Decreto 156/2022, de 9 de agosto, estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo | Junta de Andalucía | 2022 – derogado | https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/5 |
| Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas (ficha, funciones, unidades) | Junta de Andalucía – SAS | Consultado 09/2026 | https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sas/estructura/dgsdit.html |
| El Servicio Andaluz de Salud (naturaleza y atribuciones) | SAS | Consultado 09/2026 | https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/el-servicio-andaluz-de-salud |
| Contratación de los servicios de soporte para la gestión de los CPD centrales del SAS (anexos) | SAS – Licitaciones TIC | Documentación de 2022–2024 | https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es//pages/viewpage.action?pageId=127307123 |
| La Junta autoriza la prórroga del soporte de los centros de procesos de datos del SAS | Portavoz del Gobierno andaluz | Julio 2026 | https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/217638/JuntadeAndalucia/ConsejodeGobierno |
| Luz verde a la nueva estructura de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias | Consejo de Gobierno | 05/11/2025 | https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/623920.html |
| Portal ayudaDIGITAL: CGES, STIC, Diraya (noticias) | SAS | Consultado 09/2026 | https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/etiquetas/stic |
| Humanización y sostenibilidad del soporte TIC al profesional del SAS | SAS – ayudaDIGITAL | 2025 | https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/novedades/noticia/humanizacion-y-sostenibilidad-del-soporte-tic-al-profesional-del-sas |
| Presupuesto 2026 – Memoria Agencia Digital de Andalucía | Junta de Andalucía | 2026 | https://www.juntadeandalucia.es/export/presup2026/memoria/memoria2-b-1.pdf |
| Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública (competencias) | Junta de Andalucía | 2026 | https://juntadeandalucia.es/organismos/inteligenciaartificialdesarrollodigitalyadministracionpublica.html |
| Arrancan las obras del nuevo CPD de la Junta | Consejería de Industria, Energía y Minas | Diciembre 2025 | https://www.juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergiayminas/servicios/actualidad/noticias/detalle/630427.html |
| La Junta recibe diez ofertas para construir el CPD en el antiguo Palenque | Portavoz del Gobierno andaluz | 2024 | https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobiernoaldia/197563/CentrodeProcesodeDatos/Ofertas/construccion/Sevilla/EstrategiaClouddeAndalucia2030/LeyAndaluciaDigital/ConsejeriadelaPresidencia/Interior/DialogoSocialySimplificacionAdministrativa |
| Nuevo modelo organizativo (TIC) – AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz | SAS (área sanitaria) | 2021 – histórico | https://agsjerez.es/entrada-blog/nuevo-modelo-organizativo/ |

## 33.2. Normativa estatal y europea

- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad (BOE). Vigente.

- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Vigentes.

- Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2); en España, anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad (aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2025, en tramitación).

- Directiva (UE) 2023/1791, de eficiencia energética (art. 12, centros de datos) y Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.

- Real Decreto 842/2002 (REBT); Real Decreto 513/2017 (RIPCI); Código Técnico de la Edificación DB-SI; Real Decreto 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección).

- Decreto 1/2011, de 11 de enero, política de seguridad TIC de la Junta de Andalucía.

- Decreto 128/2021, de 30 de marzo, Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía.

## 33.3. Estándares y documentación técnica

| Título | Organismo | Versión / estado | Enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSI/TIA-942 – Certifications & Ratings | TIA | Revisión C (mayo 2024) | https://tiaonline.org/products-and-services/tia942certification/tia-942-certifications-ratings/ |
| ANSI/TIA-942 Standard | TIA | Vigente | https://tiaonline.org/products-and-services/tia942certification/ansi-tia-942-standard/ |
| TIA-942-C Data Center Standard Brings a Host of Changes | Cabling Installation & Maintenance | Nov. 2024 | https://www.cablinginstall.com/standards/article/55245177/tia-942-c-data-center-standard-brings-a-host-of-changes-and-updates |
| Tier Standard: Topology / Operational Sustainability | Uptime Institute | Vigente (esquema privado) | uptimeinstitute.com |
| EN 50600 / ISO/IEC 22237 (serie) | CENELEC / ISO-IEC | En vigor | Catálogos UNE e ISO |
| ISO/IEC 30134-2 (PUE) | ISO/IEC | En vigor | Catálogo ISO |
| ISO 22301:2019; ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27002:2022; ISO/IEC 20000-1:2018; ISO/IEC 27031 | ISO/IEC | En vigor | Catálogo ISO |
| NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing | NIST | 2011 | csrc.nist.gov |
| ASHRAE TC 9.9 Thermal Guidelines for Data Processing Environments | ASHRAE | Ediciones vigentes | ashrae.org |
| ITIL 4 (prácticas de gestión de servicios) | PeopleCert / AXELOS | Marco de buenas prácticas | — |
| Guías CCN-STIC | Centro Criptológico Nacional | Vigentes | ccn-cert.cni.es |

Nota: para las normas técnicas (ISO, EN, ASHRAE, Uptime) se indica el organismo y el catálogo, ya que sus textos son de pago y no se reproducen enlaces no verificados.