# TEMA 63: SISTEMAS DE CABLEADO

## 1. Introducción

Un sistema de cableado proporciona la infraestructura física para transportar voz, datos, vídeo y alimentación entre equipos de una organización. En hospitales y centros administrativos debe planificarse para ofrecer capacidad, disponibilidad, seguridad, facilidad de mantenimiento y crecimiento futuro.

El cableado estructurado es una instalación normalizada, independiente de las aplicaciones concretas, que permite reorganizar los servicios sin sustituir toda la infraestructura.

## 2. Planificación e instalación

La planificación comienza con el inventario del edificio, usuarios, puestos, aplicaciones, necesidades de ancho de banda, movilidad, dispositivos médicos, redundancia y previsión de crecimiento.

Debe considerar:

- ubicación de salas, racks, armarios y tomas;

- rutas, canalizaciones, bandejas y registros;

- distancias máximas y radios de curvatura;

- separación respecto a líneas eléctricas y fuentes de interferencias;

- accesibilidad para mantenimiento;

- identificación, documentación y certificación;

- seguridad física, alimentación, climatización y protección contra incendios;

- requisitos de la normativa aplicable.

La instalación debe ejecutarse evitando aplastamientos, radios de curvatura insuficientes, exceso de destrenzado, tensión sobre los cables y proximidad indebida a fuentes electromagnéticas.

## 3. Normas y organismos

- **ANSI/TIA/EIA-568:** cableado genérico, categorías, topología y conexionado.

- **ISO/IEC 11801:** norma internacional de cableado genérico.

- **UNE-EN 50173:** adopción europea y española del cableado genérico.

- **TIA-569:** canalizaciones y espacios.

- **TIA-606:** administración, etiquetado y documentación.

- **TIA-607:** puesta a tierra y enlace equipotencial.

- **TIA-942:** infraestructura de centros de datos.

- **IEEE 802.3:** Ethernet.

- **IEEE 802.11:** redes Wi-Fi.

TIA significa Telecommunications Industry Association y EIA Electronic Industries Alliance. Las especificaciones de cables y conectores Ethernet se asocian habitualmente a TIA/EIA.

## 4. Medios de transmisión

### 4.1. Par trenzado

Está formado por pares de conductores de cobre trenzados para reducir interferencias y diafonía.

- **UTP o U/UTP:** sin apantallamiento.

- **FTP o F/UTP:** pantalla global de lámina.

- **STP o S/UTP:** pantalla global de malla.

- **S/FTP:** malla global y lámina individual por par.

Ventajas: bajo coste, instalación sencilla y compatibilidad con Ethernet. Limitaciones: atenuación, diafonía, sensibilidad a interferencias y distancia máxima habitual de 100 metros por canal.

### 4.2. Categorías

| Categoría | Uso orientativo |

|---|---|

| Cat 5e | Gigabit Ethernet a 100 m |

| Cat 6 | 1 Gbit/s a 100 m; 10 Gbit/s en distancias menores |

| Cat 6A | 10 Gbit/s a 100 m |

| Cat 7/7A | Altas prestaciones y apantallamiento |

| Cat 8 | 25/40 Gbit/s hasta 30 m en CPD |

Para Gigabit Ethernet se exige como mínimo Cat 5e en la práctica, aunque en la normativa de la Junta el mínimo de las tomas de usuario es Cat 6.

La categoría describe el componente; la clase ISO/IEC describe el enlace o canal completo. Cat 6 aporta normalmente Clase E y Cat 6A Clase EA.

### 4.3. Fibra óptica

La fibra transmite luz y ofrece gran capacidad, largo alcance, baja atenuación e inmunidad a interferencias electromagnéticas. Es adecuada para backbone, interconexión de edificios y CPD.

- **Multimodo:** OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Adecuada para distancias cortas y medias.

- **Monomodo:** OS1 y OS2. Adecuada para largas distancias y campus.

Conectores frecuentes: LC, SC y ST. Para enlaces de fibra en puestos o paneles puede utilizarse LC dúplex.

### 4.4. Coaxial e inalámbrico

El coaxial se emplea en televisión, redes HFC y algunas instalaciones heredadas. Las redes inalámbricas utilizan radio, Wi-Fi, enlaces punto a punto y 5G. Ofrecen movilidad, pero requieren planificación de cobertura, canales, interferencias y seguridad.

## 5. Cableado estructurado

El diseño habitual sigue una topología de estrella jerárquica o árbol. Los armarios y repartidores se conectan de forma organizada mediante cableado horizontal y backbone.

### 5.1. Subsistemas TIA/EIA-568

Los siete subsistemas funcionales son:

1. área de trabajo;

2. cableado horizontal;

3. cableado vertical o backbone;

4. armario o cuarto de telecomunicaciones;

5. sala de equipos;

6. acometida o entrada de servicios;

7. administración.

El cableado horizontal parte del armario de planta y llega a las tomas. Su topología es de estrella. La distancia máxima del enlace permanente es 90 metros; con hasta 10 metros de latiguillos, el canal completo alcanza 100 metros.

El backbone interconecta plantas, edificios y salas principales, normalmente mediante fibra óptica. La transición entre vertical y horizontal se realiza en armarios de telecomunicaciones.

### 5.2. Conexionado RJ45

La norma define dos esquemas de colores: **T568A** y **T568B**. No existe un único orden universal en la norma, aunque una instalación concreta debe mantener el esquema elegido en ambos extremos.

- **Cable directo:** mismo esquema en ambos extremos, A-A o B-B. Une equipos distintos, como PC-switch.

- **Cable cruzado:** A-B. Históricamente unía equipos iguales, aunque Auto-MDI/MDIX lo ha hecho poco necesario.

- **Cable rollover o totalmente cruzado:** invierte los ocho pines y se utiliza para conectar un terminal al puerto de consola de un router o switch.

## 6. Alimentación mediante Ethernet

**PoE** permite alimentar teléfonos IP, cámaras y puntos de acceso mediante el mismo par trenzado que transporta los datos.

- **PSE:** equipo que inyecta energía, normalmente switch PoE o inyector.

- **PD:** dispositivo alimentado.

Un hub convencional no proporciona PoE. Si se necesita alimentar dispositivos conforme a IEEE 802.3af, debe sustituirse por un switch PoE o instalar un inyector.

- **IEEE 802.3af:** PoE, hasta 15,4 W en el PSE.

- **IEEE 802.3at:** PoE+, hasta 30 W en el PSE.

- **IEEE 802.3bt:** PoE de mayor potencia utilizando los cuatro pares.

Si una cámara necesita más potencia que 802.3af, la actualización esperada es **802.3at o PoE+**.

## 7. Sistemas de cableado en la Junta de Andalucía

La Orden de 2 de junio de 2017 establece requisitos para cableado estructurado y redes WLAN en edificios de organismos cuya adhesión a la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía es obligatoria.

Su objeto es establecer los requisitos de diseño e implementación de infraestructuras de cableado estructurado y redes locales inalámbricas. Se aplica a edificios nuevos, reformas y determinados edificios existentes.

En edificios nuevos o reformados, el proyecto de obras debe incluir un **Proyecto específico de Telecomunicaciones del Edificio (PTE)** como anexo o separata. Antes de contratar deben solicitarse los informes previstos, incluido el relativo a la necesidad de cobertura móvil interior y el informe favorable al PTE.

En edificios existentes se exige la documentación técnica y el informe favorable al Sistema de Cableado Estructurado previsto en el pliego. Los informes son preceptivos y vinculantes conforme al régimen de la Orden.

### 7.1. Repartidores y subsistemas de la Junta

La topología del SCE es jerárquica en árbol:

- **RC:** Repartidor de Campus, concentra la red del complejo.

- **RE:** Repartidor de Edificio, conecta el edificio con el campus.

- **RP:** Repartidor de Planta, conecta el edificio con las tomas.

- **RX:** Repartidor de Interconexión con proveedores; funcionalmente diferenciado, pero físicamente puede coincidir con el repartidor de mayor jerarquía.

Los subsistemas específicos son:

- **SC:** Subsistema Troncal de Campus, entre RC y RE.

- **SE:** Subsistema Troncal de Edificio, entre RE y RP.

- **SH:** Subsistema Horizontal, entre RP y tomas de telecomunicaciones.

- **SX:** Subsistema de Interconexión con proveedores.

No existe un Subsistema Troncal de Zona.

### 7.2. Tomas de telecomunicaciones

Con telefonía sobre IP, la toma puede servir para voz y datos. El cálculo mínimo incluye:

- una toma por usuario previsto o una por cada 10 m² si se desconoce el número de usuarios;

- dos tomas adicionales por despacho;

- una toma por sala de reuniones;

- una toma para punto de acceso inalámbrico por cada 200 m² útiles o fracción.

En el texto de la Orden de 2017, la toma mínima es **Cat 6 de cuatro pares, con o sin pantalla, aportando Clase E al enlace horizontal**. Cat 6A es la recomendación de mayor rendimiento; una categoría superior también es válida.

### 7.3. Cableado horizontal y distancias

El cobre horizontal debe ser balanceado, de cuatro pares, categoría 6 como mínimo, con cubierta LSZH y baja emisión de humos. Los latiguillos son normalmente UTP de cuatro pares con conectores RJ45.

La distancia máxima entre la toma y el conector del RP es 90 metros. Un mismo repartidor puede dar servicio a un máximo de dos plantas. El canal completo con latiguillos no debe superar 100 metros.

El backbone puede utilizar fibra multimodo OM3 o superior y, en campus, fibra monomodo OS2 cuando la distancia lo aconseje. La Orden no establece una fibra concreta para conectar internamente servidores del CPD.

### 7.4. Armarios, tomas eléctricas y etiquetado

Los armarios alojan paneles de parcheo, switches, bandejas y elementos de alimentación. Los elementos del SCE deben etiquetarse de forma unívoca y legible durante toda la vida útil prevista.

Las etiquetas:

- deben ser resistentes;

- no deben escribirse a mano;

- deben poder leerse y modificarse;

- deben mantenerse actualizadas tras cambios.

Para 100 tomas de usuario, la reserva mínima del armario para tomas eléctricas es 2 U, aunque el cálculo detallado de unidades debe considerar la reserva normativa y la ampliación futura.

## 8. CPD y salas de equipos

Un CPD debe diseñarse para continuidad, seguridad, mantenimiento y crecimiento.

### 8.1. Infraestructura

- racks de 19 pulgadas y patch panels;

- suelo técnico y canalizaciones ordenadas;

- backbone de fibra;

- SAI, PDU y grupos electrógenos;

- alimentación redundante o más de un suministrador;

- climatización de precisión;

- control de humedad y temperatura;

- detección y extinción de incendios;

- control de acceso, videovigilancia y registro;

- monitorización continua.

Como referencia de examen se utiliza un rango aproximado de 22-24 °C y 40-60 % de humedad relativa. Un CPD no tiene por qué estar en un edificio de menos de cuatro plantas ni necesita generadores fotovoltaicos para ser Green IT.

### 8.2. TIA-942 y niveles TIER

ANSI/TIA-942 establece requisitos de infraestructura de centros de datos. Los niveles TIER son:

- **TIER I:** capacidad básica sin redundancia.

- **TIER II:** componentes redundantes.

- **TIER III:** mantenimiento concurrente, con rutas múltiples y capacidad de mantenimiento sin parada completa.

- **TIER IV:** tolerancia a fallos y rutas activas redundantes.

Conceptos de redundancia:

- **N:** capacidad necesaria, sin reserva;

- **N+1:** al menos un componente extra;

- **2N:** dos sistemas completos independientes;

- **2(N+1):** dos sistemas independientes, cada uno con reserva.

### 8.3. Green IT

La eficiencia energética puede medirse mediante **PUE**:

$$PUE = \frac{energía\ total\ del\ CPD}{energía\ de\ los\ equipos\ TI}$$

Se mejora mediante virtualización, consolidación, free cooling, confinamiento de pasillos, climatización eficiente y energías renovables. No exige que los generadores de emergencia sean fotovoltaicos.

## 9. Redes inalámbricas y seguridad

La WLAN debe diseñarse con estudio de cobertura, capacidad, canales, interferencias, ubicación de AP, alimentación, autenticación y segmentación.

Medidas obligatorias destacadas en la Orden:

- impedir el acceso físico no autorizado a los AP;

- restringir su alcance cuando sea necesario;

- no utilizar redes sin cifrar;

- utilizar cifrado robusto, como WPA2/AES o superior;

- prohibir WEP;

- desactivar WPS;

- cambiar credenciales por defecto;

- utilizar administración segura;

- actualizar el firmware;

- evitar redes ad hoc en entornos corporativos.

El filtrado de direcciones MAC es recomendable, no obligatorio. La Orden no exige un SSID concreto como “Juntadeandalucia” ni obliga siempre a certificados digitales.

Cuando existe voz sobre WLAN, debe separarse mediante VLAN y aplicar calidad de servicio. En hospitales debe analizarse previamente el impacto de las emisiones sobre equipos de electromedicina.

Los puntos de acceso pueden alimentarse mediante PoE. Los enlaces inalámbricos entre edificios deben justificar su necesidad, respetar frecuencias y potencias autorizadas y cumplir la normativa radioeléctrica.

## 10. Certificación y documentación

La certificación se realiza sobre el **enlace permanente**, desde el panel hasta la toma, ambos incluidos. Los latiguillos de parcheo y los de conexión al equipo no forman parte del enlace permanente certificado.

Se verifican, entre otros:

- mapa de cableado;

- longitud;

- retardo de propagación;

- atenuación;

- diafonía NEXT y PSNEXT;

- pérdidas de retorno;

- resistencia de bucle;

- parámetros ópticos de la fibra.

La fibra debe medirse en ambos sentidos y el equipo de certificación debe tener calibración vigente. La documentación final debe incluir planos, etiquetado, resultados de certificación, esquemas, inventario y configuración.

## 11. Aplicación al entorno sanitario

En un hospital conviene utilizar fibra para interconectar edificios porque ofrece alta capacidad y es inmune a interferencias electromagnéticas. El cobre Cat 6 o Cat 6A se emplea en horizontal y para puestos, con PoE para teléfonos, cámaras y AP.

La disponibilidad se refuerza con doble alimentación, SAI, enlaces redundantes, switches apilados o redundantes, CPD adecuado y documentación actualizada. En zonas de electromedicina se debe coordinar la instalación con los responsables técnicos y de seguridad.

## 12. Resumen para examen

- ISO/IEC 11801 y UNE-EN 50173 son referencias de cableado estructurado.

- TIA/EIA-568 define categorías, topología y esquemas T568A/T568B.

- UTP es par trenzado sin apantallamiento.

- Cat 6 es el mínimo habitual de las tomas según la Orden de 2017; Cat 6A es recomendable.

- El horizontal tiene 90 m de enlace permanente y 100 m de canal con latiguillos.

- RC es campus, RE edificio, RP planta y RX interconexión.

- SC conecta RC con RE; SE conecta RE con RP; SH conecta RP con TT; SX conecta con proveedores.

- No existe un subsistema troncal de zona.

- PoE requiere switch o inyector; un hub no alimenta dispositivos.

- 802.3at es PoE+ y supera la potencia de 802.3af.

- TIA-942 regula CPD y TIER III permite mantenimiento concurrente.

- N+1 significa un componente adicional de reserva.

- El enlace permanente certificado excluye los latiguillos.

- El filtrado MAC es recomendable, mientras que WEP y WPS deben evitarse.

## 13. Preguntas tipo test

### 1. ¿Qué debe sustituirse para proporcionar PoE a una LAN basada en hub?

A. El cable UTP por fibra.

B. El cable UTP por FTP.

C. El cable UTP por STP.

D. El hub por un switch PoE.

**Respuesta correcta: D.**

### 2. ¿Qué estándar es la evolución de IEEE 802.3af?

A. IEEE 802.3at o PoE+.

B. IEEE 802.3ag.

C. PoE2 sin norma.

D. No existe actualización.

**Respuesta correcta: A.**

### 3. ¿Qué norma internacional se menciona para cableado estructurado?

A. IEEE 802.11.

B. ISO/IEC 11801.

C. RFC 791.

D. RFC 1918.

**Respuesta correcta: B.**

### 4. ¿Qué categoría mínima exige la Orden de 2017 para las tomas?

A. Cat 5.

B. Cat 5e.

C. Cat 6.

D. Cat 7.

**Respuesta correcta: C.**

### 5. ¿Qué subsistema no forma parte del SCE de la Junta?

A. Troncal de Campus.

B. Troncal de Edificio.

C. Troncal de Zona.

D. Interconexión con proveedores.

**Respuesta correcta: C.**

### 6. ¿Entre qué elementos se extiende el Subsistema Troncal de Edificio?

A. RX y RE.

B. RE y tomas.

C. RE y RP.

D. Sala de comunicaciones y RE.

**Respuesta correcta: C.**

### 7. ¿Cuál es la distancia máxima del enlace permanente horizontal?

A. 90 metros.

B. 100 metros.

C. 120 metros.

D. 150 metros.

**Respuesta correcta: A.**

### 8. ¿Qué tipo de cable conecta un terminal con la consola de un router?

A. Directo.

B. Rollover o totalmente cruzado.

C. Coaxial.

D. De fibra multimodo.

**Respuesta correcta: B.**

### 9. ¿Qué estándar regula la infraestructura de CPD y sus niveles TIER?

A. ANSI/TIA-942.

B. ANSI/TIA-952.

C. ANSI/TIA-542.

D. ANSI/TIA-568 exclusivamente.

**Respuesta correcta: A.**

### 10. ¿Qué significa redundancia N+1?

A. Un único servidor.

B. Un componente adicional de reserva.

C. Una red de 1 Gbit/s.

D. Dos CPD completamente duplicados.

**Respuesta correcta: B.**

### 11. ¿Cuál de estas medidas WLAN no es obligatoria, aunque pueda recomendarse?

A. Impedir el acceso físico a los AP.

B. Utilizar cifrado.

C. Desactivar WPS.

D. Filtrar direcciones MAC.

**Respuesta correcta: D.**

### 12. ¿Sobre qué se realiza la certificación del cableado?

A. Sobre el canal incluyendo todos los latiguillos.

B. Sobre el enlace permanente, sin latiguillos de equipo.

C. Solo sobre los switches.

D. Solo sobre las tomas inalámbricas.

**Respuesta correcta: B.**